## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-26 11:40 | 2019-06-27 08:00 | 2019-07-03 14:00 | 19.002899-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-26 11:40 | 2019-06-27 08:00 | 2019-07-03 16:00 | 19.002899-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 31,54 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-26 11:40 | 2019-06-27 08:00 | 2019-06-26 11:40 | 19.002899-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-26 11:40 | 2019-06-27 08:00 | 2019-06-26 11:40 | 19.002899-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-26 11:40 | 2019-06-27 08:00 | 2019-06-27 09:40 | 19.002899-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 33,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-26 11:40 | 2019-06-27 08:00 | 2019-06-27 11:00 | 19.002899-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 310,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-24 10:59 | 2019-07-25 09:15 | 2019-08-02 14:00 | 19.005245-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,59 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-24 10:59 | 2019-07-25 09:15 | 2019-07-26 09:15 | 19.005245-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-24 10:59 | 2019-07-25 09:15 | 2019-07-24 10:59 | 19.005245-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-24 10:59 | 2019-07-25 09:15 | 2019-07-24 10:59 | 19.005245-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-24 10:59 | 2019-07-25 09:15 | 2019-07-25 12:50 | 19.005245-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 42,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-24 10:59 | 2019-07-25 09:15 | 2019-07-25 14:00 | 19.005245-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 240,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 11:42 | 2019-08-29 09:40 | 2019-09-10 10:00 | 19.008293-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 11:42 | 2019-08-29 09:40 | 2019-09-04 13:20 | 19.008293-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 11:42 | 2019-08-29 09:40 | 2019-08-28 11:42 | 19.008293-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 11:42 | 2019-08-29 09:40 | 2019-08-28 11:42 | 19.008293-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 11:42 | 2019-08-29 09:40 | 2019-08-29 11:55 | 19.008293-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,9 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 11:42 | 2019-08-29 09:40 | 2019-08-30 10:00 | 19.008293-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 50,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-30 11:39 | 2019-10-01 09:45 | 2019-10-04 11:00 | 19.011487-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-30 11:39 | 2019-10-01 09:45 | 2019-10-01 14:30 | 19.011487-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-30 11:39 | 2019-10-01 09:45 | 2019-10-01 13:00 | 19.011487-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 32,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-30 11:39 | 2019-10-01 09:45 | 2019-10-02 16:00 | 19.011487-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 235,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-30 11:45 | 2019-10-31 08:30 | 2019-11-06 15:00 | 19.014203-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,13 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-30 11:45 | 2019-10-31 08:30 | 2019-11-04 15:00 | 19.014203-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 23,92 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-30 11:45 | 2019-10-31 08:30 | 2019-10-31 08:45 | 19.014203-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-30 11:45 | 2019-10-31 08:30 | 2019-11-05 16:00 | 19.014203-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 75,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-27 12:05 | 2019-11-28 08:25 | 2019-12-03 16:00 | 19.015261-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,17 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-27 12:05 | 2019-11-28 08:25 | 2019-12-04 14:00 | 19.015261-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-27 12:05 | 2019-11-28 08:25 | 2019-11-28 10:00 | 19.015261-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 54,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-27 12:05 | 2019-11-28 08:25 | 2019-11-29 16:00 | 19.015261-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 890,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-18 11:22 | 2019-12-19 08:10 | 2019-12-30 15:00 | 19.017912-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,21 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-18 11:22 | 2019-12-19 08:10 | 2019-12-26 14:10 | 19.017912-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 41,58 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-18 11:22 | 2019-12-19 08:10 | 2019-12-19 09:15 | 19.017912-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 11,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-18 11:22 | 2019-12-19 08:10 | 2019-12-19 16:00 | 19.017912-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 200,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-22 12:19 | 2020-01-23 09:31 | 2020-01-29 12:15 | 20.001956-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,29 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-22 12:19 | 2020-01-23 09:31 | 2020-01-27 10:00 | 20.001956-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-22 12:19 | 2020-01-23 09:31 | 2020-01-23 10:45 | 20.001956-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 28,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-22 12:19 | 2020-01-23 09:31 | 2020-01-24 14:30 | 20.001956-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 150,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-19 11:58 | 2020-02-20 08:40 | 2020-03-02 10:40 | 20.004488-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,22 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-19 11:58 | 2020-02-20 08:40 | 2020-02-28 10:30 | 20.004488-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-19 11:58 | 2020-02-20 08:40 | 2020-02-20 09:20 | 20.004488-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 25,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-19 11:58 | 2020-02-20 08:40 | 2020-02-21 16:00 | 20.004488-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 160,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-16 11:25 | 2020-03-17 08:17 | 2020-04-07 09:00 | 20.007036-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-16 11:25 | 2020-03-17 08:17 | 2020-03-17 10:10 | 20.007036-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 33,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-16 11:25 | 2020-03-17 08:17 | 2020-03-17 15:00 | 20.007036-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 280,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-17 13:41 | 2020-06-18 08:20 | 2020-06-29 13:00 | 20.012439-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-17 13:41 | 2020-06-18 08:20 | 2020-06-23 09:25 | 20.012439-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-17 13:41 | 2020-06-18 08:20 | 2020-06-18 10:15 | 20.012439-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 5,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-17 13:41 | 2020-06-18 08:20 | 2020-06-18 12:00 | 20.012439-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 30,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-12 12:36 | 2020-08-13 09:45 | 2020-08-21 16:00 | 20.016204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-12 12:36 | 2020-08-13 09:45 | 2020-08-18 10:15 | 20.016204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 44,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-12 12:36 | 2020-08-13 09:45 | 2020-08-13 10:10 | 20.016204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 64,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-12 12:36 | 2020-08-13 09:45 | 2020-08-18 16:00 | 20.016204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 470,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-23 11:15 | 2020-09-24 08:50 | 2020-10-01 10:00 | 20.018228-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,21 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-23 11:15 | 2020-09-24 08:50 | 2020-09-25 07:40 | 20.018228-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-23 11:15 | 2020-09-24 08:50 | 2020-09-24 10:20 | 20.018228-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 11,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-23 11:15 | 2020-09-24 08:50 | 2020-09-24 16:00 | 20.018228-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 105,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 02 | 2020-10-21 10:59 | 2020-10-22 11:00 | 2020-10-26 15:00 | 20.021003-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,16 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 02 | 2020-10-21 10:59 | 2020-10-22 11:00 | 2020-10-26 09:00 | 20.021003-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 27,77 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 02 | 2020-10-21 10:59 | 2020-10-22 11:00 | 2020-10-22 13:35 | 20.021003-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 28,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 02 | 2020-10-21 10:59 | 2020-10-22 11:00 | 2020-10-23 16:00 | 20.021003-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 120,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 02 | 2020-11-18 13:00 | 2020-11-19 09:40 | 2020-11-26 11:30 | 20.024527-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,14 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 02 | 2020-11-18 13:00 | 2020-11-19 09:40 | 2020-11-25 09:30 | 20.024527-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 39,75 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 02 | 2020-11-18 13:00 | 2020-11-19 09:40 | 2020-11-19 10:50 | 20.024527-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 46,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 02 | 2020-11-18 13:00 | 2020-11-19 09:40 | 2020-11-19 15:30 | 20.024527-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 220,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2020-12-21 11:05 | 2020-12-22 09:27 | 2020-12-28 16:00 | 20.027597-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,17 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2020-12-21 11:05 | 2020-12-22 09:27 | 2020-12-23 09:30 | 20.027597-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 60,23 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2020-12-21 11:05 | 2020-12-22 09:27 | 2020-12-22 09:40 | 20.027597-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 71,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2020-12-21 11:05 | 2020-12-22 09:27 | 2020-12-23 16:00 | 20.027597-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 420,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-01-27 12:41 | 2021-01-28 08:30 | 2021-02-04 11:30 | 20.029968-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-01-27 12:41 | 2021-01-28 08:30 | 2021-01-29 09:00 | 20.029968-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-01-27 12:41 | 2021-01-28 08:30 | 2021-01-28 09:00 | 20.029968-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 25,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-01-27 12:41 | 2021-01-28 08:30 | 2021-02-01 13:00 | 20.029968-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 115,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-03-22 14:05 | 2021-03-24 10:22 | 2021-03-26 13:00 | 21.004175-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,17 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-03-22 14:05 | 2021-03-24 10:22 | 2021-03-26 11:30 | 21.004175-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 45,30 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-03-22 14:05 | 2021-03-24 10:22 | 2021-03-24 10:55 | 21.004175-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 60,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-03-22 14:05 | 2021-03-24 10:22 | 2021-03-26 13:30 | 21.004175-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 385,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-05-26 11:47 | 2021-05-27 09:25 | 2021-06-09 10:00 | 21.008288-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,14 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-05-26 11:47 | 2021-05-27 09:25 | 2021-06-07 11:00 | 21.008288-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 37,56 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-05-26 11:47 | 2021-05-27 09:25 | 2021-05-27 10:05 | 21.008288-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 24,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-05-26 11:47 | 2021-05-27 09:25 | 2021-05-28 15:00 | 21.008288-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 217,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-07-21 13:22 | 2021-07-23 09:45 | 2021-07-28 10:30 | 21.011998-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-07-21 13:22 | 2021-07-23 09:45 | 2021-07-26 11:00 | 21.011998-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-07-21 13:22 | 2021-07-23 09:45 | 2021-07-23 10:15 | 21.011998-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 25,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-07-21 13:22 | 2021-07-23 09:45 | 2021-07-27 13:50 | 21.011998-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 145,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-08-25 11:00 | 2021-08-26 10:02 | 2021-09-03 10:00 | 21.013903-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,13 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-08-25 11:00 | 2021-08-26 10:02 | 2021-08-30 09:00 | 21.013903-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 39,29 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-08-25 11:00 | 2021-08-26 10:02 | 2021-08-26 11:00 | 21.013903-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 82,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-08-25 11:00 | 2021-08-26 10:02 | 2021-08-27 09:30 | 21.013903-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 475,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-10-20 11:30 | 2021-10-22 09:10 | 2021-10-27 09:00 | 21.018515-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-10-20 11:30 | 2021-10-22 09:10 | 2021-10-26 12:00 | 21.018515-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-10-20 11:30 | 2021-10-22 09:10 | 2021-10-22 09:35 | 21.018515-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 52,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-10-20 11:30 | 2021-10-22 09:10 | 2021-10-25 11:00 | 21.018515-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 335,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-11-24 14:35 | 2021-11-25 09:55 | 2021-12-06 10:00 | 21.022022-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-11-24 14:35 | 2021-11-25 09:55 | 2021-12-01 09:00 | 21.022022-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 42,73 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-11-24 14:35 | 2021-11-25 09:55 | 2021-11-25 10:00 | 21.022022-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 92,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-11-24 14:35 | 2021-11-25 09:55 | 2021-12-01 09:00 | 21.022022-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 440,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-12-29 13:40 | 2021-12-30 10:44 | 2022-01-05 10:00 | 21.023430-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-12-29 13:40 | 2021-12-30 10:44 | 2022-01-04 10:00 | 21.023430-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 66,73 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-12-29 13:40 | 2021-12-30 10:44 | 2021-12-30 13:00 | 21.023430-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 102,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-12-29 13:40 | 2021-12-30 10:44 | 2022-01-03 14:00 | 21.023430-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 560,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-01-26 13:05 | 2022-01-27 09:50 | 2022-02-04 11:30 | 22.000032-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-01-26 13:05 | 2022-01-27 09:50 | 2022-02-04 10:00 | 22.000032-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-01-26 13:05 | 2022-01-27 09:50 | 2022-01-27 10:50 | 22.000032-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 52,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-01-26 13:05 | 2022-01-27 09:50 | 2022-01-27 14:00 | 22.000032-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 360,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-28 15:01 | 2022-03-30 09:55 | 2022-04-08 10:00 | 22.006183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-28 15:01 | 2022-03-30 09:55 | 2022-04-01 09:00 | 22.006183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-28 15:01 | 2022-03-30 09:55 | 2022-03-30 10:55 | 22.006183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 111,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-28 15:01 | 2022-03-30 09:55 | 2022-03-31 10:20 | 22.006183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 460,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-04-27 15:10 | 2022-04-28 09:41 | 2022-05-05 14:00 | 22.009209-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-04-27 15:10 | 2022-04-28 09:41 | 2022-04-29 08:30 | 22.009209-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-04-27 15:10 | 2022-04-28 09:41 | 2022-04-28 11:05 | 22.009209-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 75,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-04-27 15:10 | 2022-04-28 09:41 | 2022-04-29 11:30 | 22.009209-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 440,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-05-25 14:28 | 2022-05-26 09:45 | 2022-06-01 10:00 | 22.012184-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-05-25 14:28 | 2022-05-26 09:45 | 2022-05-27 08:30 | 22.012184-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 56,86 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-05-25 14:28 | 2022-05-26 09:45 | 2022-05-26 11:00 | 22.012184-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 111,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-05-25 14:28 | 2022-05-26 09:45 | 2022-05-27 10:20 | 22.012184-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 510,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-22 13:40 | 2022-06-24 09:50 | 2022-06-28 14:00 | 22.015671-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-22 13:40 | 2022-06-24 09:50 | 2022-06-27 09:00 | 22.015671-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 52,07 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-22 13:40 | 2022-06-24 09:50 | 2022-06-24 13:55 | 22.015671-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 63,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: BELA CRUZ | BELA CRUZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BELA CRUZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-22 13:40 | 2022-06-24 09:50 | 2022-06-30 11:20 | 22.015671-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 330,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17