## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 00:20 | 2019-06-04 13:45 | 2019-06-11 15:00 | 19.000618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 4,04 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 00:20 | 2019-06-04 13:45 | 2019-06-05 16:00 | 19.000618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 270,98 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 00:20 | 2019-06-04 13:45 | 2019-06-04 00:20 | 19.000618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 00:20 | 2019-06-04 13:45 | 2019-06-04 00:20 | 19.000618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 00:20 | 2019-06-04 13:45 | 2019-06-04 15:00 | 19.000618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 120,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 00:20 | 2019-06-04 13:45 | 2019-06-04 16:00 | 19.000618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 710,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 00:20 | 2019-06-04 13:45 | 2019-06-04 00:20 | 19.000618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | CAIXA DE DRENAGEM DA LAVAGEM | 2019-07-02 06:00 | 2019-07-02 14:10 | 2019-07-10 13:00 | 19.003518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 7,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | CAIXA DE DRENAGEM DA LAVAGEM | 2019-07-02 06:00 | 2019-07-02 14:10 | 2019-07-08 15:00 | 19.003518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 480,62 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | CAIXA DE DRENAGEM DA LAVAGEM | 2019-07-02 06:00 | 2019-07-02 14:10 | 2019-07-02 06:00 | 19.003518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | CAIXA DE DRENAGEM DA LAVAGEM | 2019-07-02 06:00 | 2019-07-02 14:10 | 2019-07-02 06:00 | 19.003518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | CAIXA DE DRENAGEM DA LAVAGEM | 2019-07-02 06:00 | 2019-07-02 14:10 | 2019-07-03 14:25 | 19.003518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 175,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | CAIXA DE DRENAGEM DA LAVAGEM | 2019-07-02 06:00 | 2019-07-02 14:10 | 2019-07-03 16:00 | 19.003518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.020,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | CAIXA DE DRENAGEM DA LAVAGEM | 2019-07-02 06:00 | 2019-07-02 14:10 | 2019-07-02 06:00 | 19.003518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 00:20 | 2019-08-28 13:10 | 2019-09-04 13:00 | 19.007626-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 8,04 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 00:20 | 2019-08-28 13:10 | 2019-09-03 15:40 | 19.007626-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 306,16 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 00:20 | 2019-08-28 13:10 | 2019-08-28 00:20 | 19.007626-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 00:20 | 2019-08-28 13:10 | 2019-08-28 00:20 | 19.007626-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 00:20 | 2019-08-28 13:10 | 2019-08-28 13:30 | 19.007626-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 200,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 00:20 | 2019-08-28 13:10 | 2019-08-29 15:00 | 19.007626-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 660,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-19 07:30 | 2019-09-19 11:30 | 2019-09-23 11:00 | 19.010668-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 3,75 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-19 07:30 | 2019-09-19 11:30 | 2019-09-20 14:30 | 19.010668-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 361,89 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-19 07:30 | 2019-09-19 11:30 | 2019-09-19 13:40 | 19.010668-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 150,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-19 07:30 | 2019-09-19 11:30 | 2019-09-24 17:00 | 19.010668-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 760,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-22 01:30 | 2019-10-22 13:15 | 2019-10-25 14:00 | 19.013094-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,17 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-22 01:30 | 2019-10-22 13:15 | 2019-10-23 15:30 | 19.013094-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 321,94 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-22 01:30 | 2019-10-22 13:15 | 2019-10-22 14:40 | 19.013094-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 157,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-22 01:30 | 2019-10-22 13:15 | 2019-10-23 16:00 | 19.013094-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 560,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 00:45 | 2019-11-21 13:34 | 2019-11-27 15:00 | 19.015237-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 4,26 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 00:45 | 2019-11-21 13:34 | 2019-11-25 14:00 | 19.015237-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 289,60 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 00:45 | 2019-11-21 13:34 | 2019-11-21 14:00 | 19.015237-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 202,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 00:45 | 2019-11-21 13:34 | 2019-11-26 16:00 | 19.015237-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 550,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-19 00:27 | 2019-12-19 14:35 | 2019-12-30 15:00 | 19.017909-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-19 00:27 | 2019-12-19 14:35 | 2019-12-26 14:10 | 19.017909-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 316,84 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-19 00:27 | 2019-12-19 14:35 | 2019-12-19 15:45 | 19.017909-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 132,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-19 00:27 | 2019-12-19 14:35 | 2019-12-23 16:00 | 19.017909-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 590,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-30 01:00 | 2020-01-30 14:05 | 2020-02-06 13:30 | 20.001336-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,40 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-30 01:00 | 2020-01-30 14:05 | 2020-02-05 09:00 | 20.001336-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 138,04 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-30 01:00 | 2020-01-30 14:05 | 2020-01-31 09:25 | 20.001336-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 32,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-30 01:00 | 2020-01-30 14:05 | 2020-02-03 16:00 | 20.001336-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 370,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-20 01:00 | 2020-02-20 13:00 | 2020-03-02 10:40 | 20.004477-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-20 01:00 | 2020-02-20 13:00 | 2020-02-28 14:00 | 20.004477-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 195,29 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-20 01:00 | 2020-02-20 13:00 | 2020-02-20 14:10 | 20.004477-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 192,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-20 01:00 | 2020-02-20 13:00 | 2020-02-21 16:00 | 20.004477-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 600,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 00:10 | 2020-03-17 13:10 | 2020-04-07 09:00 | 20.007572-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 286,32 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 00:10 | 2020-03-17 13:10 | 2020-03-17 14:55 | 20.007572-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 152,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 00:10 | 2020-03-17 13:10 | 2020-03-18 16:00 | 20.007572-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 690,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-28 01:00 | 2020-05-29 10:18 | 2020-06-08 10:00 | 20.011581-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,18 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-28 01:00 | 2020-05-29 10:18 | 2020-06-09 09:15 | 20.011581-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 265,59 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-28 01:00 | 2020-05-29 10:18 | 2020-06-02 09:10 | 20.011581-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 227,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-28 01:00 | 2020-05-29 10:18 | 2020-06-03 11:00 | 20.011581-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 700,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-29 22:05 | 2020-07-30 14:10 | 2020-08-04 14:00 | 20.014256-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-29 22:05 | 2020-07-30 14:10 | 2020-08-06 09:25 | 20.014256-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 151,97 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-29 22:05 | 2020-07-30 14:10 | 2020-07-31 09:20 | 20.014256-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 182,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-29 22:05 | 2020-07-30 14:10 | 2020-08-04 14:00 | 20.014256-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 540,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-24 01:00 | 2020-09-24 13:55 | 2020-10-01 10:00 | 20.018225-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,26 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-24 01:00 | 2020-09-24 13:55 | 2020-09-25 07:40 | 20.018225-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 145,24 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-24 01:00 | 2020-09-24 13:55 | 2020-09-24 14:25 | 20.018225-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 100,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-24 01:00 | 2020-09-24 13:55 | 2020-09-28 14:00 | 20.018225-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 405,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-22 00:10 | 2020-10-22 13:15 | 2020-10-26 15:00 | 20.020993-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 3,26 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-22 00:10 | 2020-10-22 13:15 | 2020-10-26 09:00 | 20.020993-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 99,69 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-22 00:10 | 2020-10-22 13:15 | 2020-10-22 15:50 | 20.020993-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 82,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-22 00:10 | 2020-10-22 13:15 | 2020-10-23 16:00 | 20.020993-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 295,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-24 01:00 | 2020-11-24 13:05 | 2020-12-03 16:00 | 20.024552-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 5,17 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-24 01:00 | 2020-11-24 13:05 | 2020-11-26 13:00 | 20.024552-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 85,31 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-24 01:00 | 2020-11-24 13:05 | 2020-11-24 14:50 | 20.024552-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 112,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-24 01:00 | 2020-11-24 13:05 | 2020-11-26 14:45 | 20.024552-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 300,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-29 00:07 | 2020-12-29 12:52 | 2021-01-08 13:30 | 20.027594-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 6,00 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-29 00:07 | 2020-12-29 12:52 | 2020-12-30 10:00 | 20.027594-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 201,63 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-29 00:07 | 2020-12-29 12:52 | 2020-12-29 13:45 | 20.027594-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 297,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-29 00:07 | 2020-12-29 12:52 | 2020-12-30 11:30 | 20.027594-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 390,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-26 | 2021-01-26 11:40 | 2021-02-04 11:30 | 20.029987-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 3,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-26 | 2021-01-26 11:40 | 2021-01-29 09:00 | 20.029987-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 285,51 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-26 | 2021-01-26 11:40 | 2021-01-26 14:45 | 20.029987-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 352,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-26 | 2021-01-26 11:40 | 2021-01-28 10:30 | 20.029987-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 660,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-03-30 00:01 | 2021-03-30 13:43 | 2021-04-08 11:30 | 21.004164-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,51 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-03-30 00:01 | 2021-03-30 13:43 | 2021-04-05 12:00 | 21.004164-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 154,54 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-03-30 00:01 | 2021-03-30 13:43 | 2021-03-30 15:45 | 21.004164-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 147,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-03-30 00:01 | 2021-03-30 13:43 | 2021-03-31 11:00 | 21.004164-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 345,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-05-25 00:25 | 2021-05-25 13:34 | 2021-06-09 10:00 | 21.008279-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 3,75 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-05-25 00:25 | 2021-05-25 13:34 | 2021-05-27 14:30 | 21.008279-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 157,30 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-05-25 00:25 | 2021-05-25 13:34 | 2021-05-25 14:30 | 21.008279-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 192,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-05-25 00:25 | 2021-05-25 13:34 | 2021-05-28 15:00 | 21.008279-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 535,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-07-21 00:32 | 2021-07-21 13:12 | 2021-07-28 10:30 | 21.011991-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 4,01 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-07-21 00:32 | 2021-07-21 13:12 | 2021-07-22 09:00 | 21.011991-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 212,11 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-07-21 00:32 | 2021-07-21 13:12 | 2021-07-21 13:40 | 21.011991-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 222,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-07-21 00:32 | 2021-07-21 13:12 | 2021-07-23 14:00 | 21.011991-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 560,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-25 01:00 | 2021-08-25 13:27 | 2021-09-03 10:00 | 21.013900-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 3,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-25 01:00 | 2021-08-25 13:27 | 2021-08-26 09:30 | 21.013900-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 218,18 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-25 01:00 | 2021-08-25 13:27 | 2021-08-25 14:05 | 21.013900-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 252,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-25 01:00 | 2021-08-25 13:27 | 2021-08-26 11:00 | 21.013900-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 720,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-10-20 01:00 | 2021-10-20 11:25 | 2021-10-26 11:15 | 21.018493-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-10-20 01:00 | 2021-10-20 11:25 | 2021-10-25 12:00 | 21.018493-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 208,64 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-10-20 01:00 | 2021-10-20 11:25 | 2021-10-20 13:15 | 21.018493-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 202,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-10-20 01:00 | 2021-10-20 11:25 | 2021-10-22 10:00 | 21.018493-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 500,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-24 00:10 | 2021-11-24 11:42 | 2021-12-02 14:00 | 21.021989-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,14 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-24 00:10 | 2021-11-24 11:42 | 2021-11-25 09:00 | 21.021989-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 90,73 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-24 00:10 | 2021-11-24 11:42 | 2021-11-24 13:50 | 21.021989-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 25,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-24 00:10 | 2021-11-24 11:42 | 2021-11-30 13:00 | 21.021989-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 152,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-22 00:13 | 2021-12-22 14:00 | 2022-01-04 10:00 | 21.023404-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,17 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-22 00:13 | 2021-12-22 14:00 | 2021-12-28 11:00 | 21.023404-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 131,54 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-22 00:13 | 2021-12-22 14:00 | 2021-12-22 14:25 | 21.023404-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 78,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-22 00:13 | 2021-12-22 14:00 | 2021-12-23 13:35 | 21.023404-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 270,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-26 01:30 | 2022-01-26 13:00 | 2022-02-04 11:30 | 22.000028-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-26 01:30 | 2022-01-26 13:00 | 2022-02-01 10:00 | 22.000028-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 198,90 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-26 01:30 | 2022-01-26 13:00 | 2022-01-26 14:20 | 22.000028-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 272,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-26 01:30 | 2022-01-26 13:00 | 2022-01-26 15:00 | 22.000028-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 640,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-23 01:00 | 2022-02-23 13:45 | 2022-03-04 13:20 | 22.002729-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-23 01:00 | 2022-02-23 13:45 | 2022-02-24 11:00 | 22.002729-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 165,69 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-23 01:00 | 2022-02-23 13:45 | 2022-02-23 14:30 | 22.002729-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 182,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-23 01:00 | 2022-02-23 13:45 | 2022-02-24 15:00 | 22.002729-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 370,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-16 00:15 | 2022-03-16 11:43 | 2022-03-21 15:00 | 22.006122-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,16 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-16 00:15 | 2022-03-16 11:43 | 2022-03-23 13:20 | 22.006122-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 227,24 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-16 00:15 | 2022-03-16 11:43 | 2022-03-16 13:55 | 22.006122-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 231,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-16 00:15 | 2022-03-16 11:43 | 2022-03-17 11:20 | 22.006122-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 530,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-24 23:17 | 2022-04-27 13:21 | 2022-05-05 14:00 | 22.009163-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,21 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-24 23:17 | 2022-04-27 13:21 | 2022-04-28 08:00 | 22.009163-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-24 23:17 | 2022-04-27 13:21 | 2022-04-27 15:20 | 22.009163-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 51,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-24 23:17 | 2022-04-27 13:21 | 2022-04-28 13:00 | 22.009163-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 170,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-18 01:00 | 2022-05-18 13:20 | 2022-06-01 10:00 | 22.012150-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,20 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-18 01:00 | 2022-05-18 13:20 | 2022-05-19 08:00 | 22.012150-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 190,80 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-18 01:00 | 2022-05-18 13:20 | 2022-05-18 15:45 | 22.012150-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 201,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-18 01:00 | 2022-05-18 13:20 | 2022-05-23 15:00 | 22.012150-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 200,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-22 | 2022-06-22 15:53 | 2022-06-28 14:00 | 22.015640-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,27 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-22 | 2022-06-22 15:53 | 2022-06-27 09:00 | 22.015640-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 257,78 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-22 | 2022-06-22 15:53 | 2022-06-22 15:55 | 22.015640-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 151,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: JAGUARIBARA | JAGUARIBARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARIBARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-22 | 2022-06-22 15:53 | 2022-06-23 10:40 | 22.015640-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 620,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17