## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 05:30 | 2019-06-04 13:45 | 2019-06-11 15:00 | 19.000619-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,73 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 05:30 | 2019-06-04 13:45 | 2019-06-05 16:00 | 19.000619-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 82,69 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 05:30 | 2019-06-04 13:45 | 2019-06-04 05:30 | 19.000619-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 05:30 | 2019-06-04 13:45 | 2019-06-04 05:30 | 19.000619-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 05:30 | 2019-06-04 13:45 | 2019-06-04 15:00 | 19.000619-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 120,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 05:30 | 2019-06-04 13:45 | 2019-06-04 16:00 | 19.000619-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 186,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 05:30 | 2019-06-04 13:45 | 2019-06-04 05:30 | 19.000619-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | CAIXA DE DRENAGEM DA LAVAGEM | 2019-07-02 05:20 | 2019-07-02 14:10 | 2019-07-10 13:00 | 19.003519-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,27 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | CAIXA DE DRENAGEM DA LAVAGEM | 2019-07-02 05:20 | 2019-07-02 14:10 | 2019-07-08 15:00 | 19.003519-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 100,97 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | CAIXA DE DRENAGEM DA LAVAGEM | 2019-07-02 05:20 | 2019-07-02 14:10 | 2019-07-02 05:20 | 19.003519-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | CAIXA DE DRENAGEM DA LAVAGEM | 2019-07-02 05:20 | 2019-07-02 14:10 | 2019-07-02 05:20 | 19.003519-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | CAIXA DE DRENAGEM DA LAVAGEM | 2019-07-02 05:20 | 2019-07-02 14:10 | 2019-07-03 14:25 | 19.003519-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 152,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | CAIXA DE DRENAGEM DA LAVAGEM | 2019-07-02 05:20 | 2019-07-02 14:10 | 2019-07-03 16:00 | 19.003519-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 232,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 05:05 | 2019-08-28 13:10 | 2019-09-04 13:00 | 19.007627-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 5,23 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 05:05 | 2019-08-28 13:10 | 2019-09-03 15:40 | 19.007627-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 199,33 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 05:05 | 2019-08-28 13:10 | 2019-08-28 05:05 | 19.007627-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 05:05 | 2019-08-28 13:10 | 2019-08-28 05:05 | 19.007627-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 05:05 | 2019-08-28 13:10 | 2019-08-28 13:30 | 19.007627-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 375,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-28 05:05 | 2019-08-28 13:10 | 2019-08-29 15:00 | 19.007627-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 524,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-19 05:45 | 2019-09-19 11:30 | 2019-09-23 11:00 | 19.010669-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,29 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-19 05:45 | 2019-09-19 11:30 | 2019-09-20 14:30 | 19.010669-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 183,08 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-19 05:45 | 2019-09-19 11:30 | 2019-09-19 13:40 | 19.010669-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 150,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-19 05:45 | 2019-09-19 11:30 | 2019-09-24 17:00 | 19.010669-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 270,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-22 03:30 | 2019-10-22 13:15 | 2019-10-25 14:00 | 19.013095-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,28 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-22 03:30 | 2019-10-22 13:15 | 2019-10-23 15:30 | 19.013095-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 199,50 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-22 03:30 | 2019-10-22 13:15 | 2019-10-22 14:40 | 19.013095-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 112,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-22 03:30 | 2019-10-22 13:15 | 2019-10-24 16:00 | 19.013095-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 240,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 05:50 | 2019-11-21 13:34 | 2019-11-27 15:00 | 19.015238-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 05:50 | 2019-11-21 13:34 | 2019-11-25 14:00 | 19.015238-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 127,88 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 05:50 | 2019-11-21 13:34 | 2019-11-21 14:00 | 19.015238-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 112,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 05:50 | 2019-11-21 13:34 | 2019-11-26 16:00 | 19.015238-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 320,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-19 05:30 | 2019-12-19 14:35 | 2019-12-30 15:00 | 19.017910-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,78 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-19 05:30 | 2019-12-19 14:35 | 2019-12-26 14:10 | 19.017910-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 72,16 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-19 05:30 | 2019-12-19 14:35 | 2019-12-19 15:45 | 19.017910-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 90,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-19 05:30 | 2019-12-19 14:35 | 2019-12-23 16:00 | 19.017910-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 168,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-30 06:20 | 2020-01-30 14:05 | 2020-02-06 13:30 | 20.001337-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 4,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-30 06:20 | 2020-01-30 14:05 | 2020-02-05 09:00 | 20.001337-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 107,45 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-30 06:20 | 2020-01-30 14:05 | 2020-01-31 09:25 | 20.001337-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 132,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-30 06:20 | 2020-01-30 14:05 | 2020-02-03 16:00 | 20.001337-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 180,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-20 05:10 | 2020-02-20 13:00 | 2020-03-02 10:40 | 20.004478-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 7,54 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-20 05:10 | 2020-02-20 13:00 | 2020-02-28 14:00 | 20.004478-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 75,52 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-20 05:10 | 2020-02-20 13:00 | 2020-02-20 14:10 | 20.004478-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 198,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-20 05:10 | 2020-02-20 13:00 | 2020-02-21 16:00 | 20.004478-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 340,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 04:30 | 2020-03-17 13:10 | 2020-04-07 09:00 | 20.007573-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 04:30 | 2020-03-17 13:10 | 2020-03-17 16:40 | 20.007573-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 20,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 04:30 | 2020-03-17 13:10 | 2020-03-18 16:00 | 20.007573-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 108,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-28 08:50 | 2020-05-29 10:18 | 2020-06-08 10:00 | 20.011582-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,24 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-28 08:50 | 2020-05-29 10:18 | 2020-06-09 09:15 | 20.011582-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 90,84 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-28 08:50 | 2020-05-29 10:18 | 2020-06-02 09:10 | 20.011582-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 142,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-28 08:50 | 2020-05-29 10:18 | 2020-06-03 11:00 | 20.011582-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 316,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-30 05:25 | 2020-07-30 14:10 | 2020-08-04 14:00 | 20.014257-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,98 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-30 05:25 | 2020-07-30 14:10 | 2020-08-06 09:25 | 20.014257-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 139,98 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-30 05:25 | 2020-07-30 14:10 | 2020-07-31 09:20 | 20.014257-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 122,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-30 05:25 | 2020-07-30 14:10 | 2020-08-04 14:00 | 20.014257-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 295,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-24 04:50 | 2020-09-24 13:55 | 2020-10-01 10:00 | 20.018226-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 7,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-24 04:50 | 2020-09-24 13:55 | 2020-09-30 09:45 | 20.018226-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 195,59 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-24 04:50 | 2020-09-24 13:55 | 2020-09-25 09:30 | 20.018226-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 202,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-24 04:50 | 2020-09-24 13:55 | 2020-09-28 14:00 | 20.018226-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 415,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-22 04:20 | 2020-10-22 13:15 | 2020-10-26 15:00 | 20.020994-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,94 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-22 04:20 | 2020-10-22 13:15 | 2020-10-29 09:00 | 20.020994-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 82,91 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-22 04:20 | 2020-10-22 13:15 | 2020-10-22 15:50 | 20.020994-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 26,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-22 04:20 | 2020-10-22 13:15 | 2020-10-23 16:00 | 20.020994-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 150,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-24 05:10 | 2020-11-24 13:05 | 2020-11-26 11:30 | 20.024553-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,78 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-24 05:10 | 2020-11-24 13:05 | 2020-11-26 13:00 | 20.024553-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 66,13 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-24 05:10 | 2020-11-24 13:05 | 2020-11-24 14:50 | 20.024553-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 48,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-24 05:10 | 2020-11-24 13:05 | 2020-11-26 14:45 | 20.024553-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 135,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-29 04:30 | 2020-12-29 12:52 | 2021-01-08 13:30 | 20.027595-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,20 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-29 04:30 | 2020-12-29 12:52 | 2020-12-30 10:00 | 20.027595-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 117,75 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-29 04:30 | 2020-12-29 12:52 | 2020-12-29 14:55 | 20.027595-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 82,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-29 04:30 | 2020-12-29 12:52 | 2020-12-30 11:30 | 20.027595-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 190,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-26 04:40 | 2021-01-26 11:40 | 2021-02-04 11:30 | 20.029988-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,15 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-26 04:40 | 2021-01-26 11:40 | 2021-01-28 08:00 | 20.029988-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 192,04 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-26 04:40 | 2021-01-26 11:40 | 2021-01-26 14:45 | 20.029988-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 272,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-26 04:40 | 2021-01-26 11:40 | 2021-01-28 10:30 | 20.029988-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 365,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-03-30 05:10 | 2021-03-30 13:43 | 2021-04-08 11:30 | 21.004165-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-03-30 05:10 | 2021-03-30 13:43 | 2021-04-05 12:00 | 21.004165-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 116,07 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-03-30 05:10 | 2021-03-30 13:43 | 2021-03-30 15:45 | 21.004165-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 46,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-03-30 05:10 | 2021-03-30 13:43 | 2021-03-31 11:00 | 21.004165-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 187,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-05-26 04:05 | 2021-05-27 13:57 | 2021-06-09 10:00 | 21.008280-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-05-26 04:05 | 2021-05-27 13:57 | 2021-06-07 11:00 | 21.008280-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 140,53 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-05-26 04:05 | 2021-05-27 13:57 | 2021-05-27 15:05 | 21.008280-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 84,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-05-26 04:05 | 2021-05-27 13:57 | 2021-05-28 15:00 | 21.008280-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 475,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-07-21 04:00 | 2021-07-21 13:12 | 2021-07-28 10:30 | 21.011992-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,70 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-07-21 04:00 | 2021-07-21 13:12 | 2021-07-22 09:00 | 21.011992-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 151,97 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-07-21 04:00 | 2021-07-21 13:12 | 2021-07-21 13:40 | 21.011992-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 182,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-07-21 04:00 | 2021-07-21 13:12 | 2021-07-23 14:00 | 21.011992-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 370,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-25 03:00 | 2021-08-25 13:27 | 2021-09-03 10:00 | 21.013901-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-25 03:00 | 2021-08-25 13:27 | 2021-08-26 09:30 | 21.013901-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 280,19 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-25 03:00 | 2021-08-25 13:27 | 2021-08-25 15:20 | 21.013901-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 242,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-25 03:00 | 2021-08-25 13:27 | 2021-08-26 11:00 | 21.013901-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 610,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-10-20 04:00 | 2021-10-20 11:25 | 2021-10-26 11:15 | 21.018494-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-10-20 04:00 | 2021-10-20 11:25 | 2021-10-25 12:00 | 21.018494-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-10-20 04:00 | 2021-10-20 11:25 | 2021-10-20 13:15 | 21.018494-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 11,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-10-20 04:00 | 2021-10-20 11:25 | 2021-10-25 11:00 | 21.018494-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 93,3 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-24 11:15 | 2021-11-25 09:42 | 2021-12-02 14:00 | 21.021990-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,14 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-24 11:15 | 2021-11-25 09:42 | 2021-11-29 09:00 | 21.021990-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 73,93 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-24 11:15 | 2021-11-25 09:42 | 2021-11-26 08:10 | 21.021990-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 52,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-24 11:15 | 2021-11-25 09:42 | 2021-11-30 13:00 | 21.021990-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 156,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-22 03:40 | 2021-12-22 14:00 | 2022-01-04 10:00 | 21.023405-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,90 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-22 03:40 | 2021-12-22 14:00 | 2021-12-28 11:00 | 21.023405-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 345,15 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-22 03:40 | 2021-12-22 14:00 | 2021-12-22 14:25 | 21.023405-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 542,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-22 03:40 | 2021-12-22 14:00 | 2021-12-23 13:35 | 21.023405-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 830,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-26 04:40 | 2022-01-26 13:00 | 2022-02-04 11:30 | 22.000029-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,45 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-26 04:40 | 2022-01-26 13:00 | 2022-02-01 10:00 | 22.000029-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 35,21 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-26 04:40 | 2022-01-26 13:00 | 2022-01-26 14:20 | 22.000029-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 27,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-26 04:40 | 2022-01-26 13:00 | 2022-01-26 15:00 | 22.000029-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 285,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-23 04:00 | 2022-02-23 13:45 | 2022-03-04 13:20 | 22.002730-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,95 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-23 04:00 | 2022-02-23 13:45 | 2022-02-24 11:00 | 22.002730-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 108,75 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-23 04:00 | 2022-02-23 13:45 | 2022-02-23 14:30 | 22.002730-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 147,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-23 04:00 | 2022-02-23 13:45 | 2022-02-24 15:00 | 22.002730-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 265,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-16 04:05 | 2022-03-16 11:43 | 2022-03-21 15:00 | 22.006123-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,95 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-16 04:05 | 2022-03-16 11:43 | 2022-03-23 08:30 | 22.006123-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 68,28 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-16 04:05 | 2022-03-16 11:43 | 2022-03-16 13:55 | 22.006123-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 75,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-16 04:05 | 2022-03-16 11:43 | 2022-03-17 11:20 | 22.006123-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 192,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-19 04:05 | 2022-04-19 13:01 | 2022-04-28 13:30 | 22.009164-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,65 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-19 04:05 | 2022-04-19 13:01 | 2022-04-22 09:00 | 22.009164-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 82,18 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-19 04:05 | 2022-04-19 13:01 | 2022-04-19 15:15 | 22.009164-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 83,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-19 04:05 | 2022-04-19 13:01 | 2022-04-19 16:30 | 22.009164-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 204,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-18 04:10 | 2022-05-18 13:20 | 2022-06-01 10:00 | 22.012151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,80 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-18 04:10 | 2022-05-18 13:20 | 2022-05-19 08:00 | 22.012151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 75,99 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-18 04:10 | 2022-05-18 13:20 | 2022-05-18 15:45 | 22.012151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 101,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-18 04:10 | 2022-05-18 13:20 | 2022-05-24 10:30 | 22.012151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 217,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-29 04:30 | 2022-06-29 15:00 | 2022-07-06 10:00 | 22.015641-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,20 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-29 04:30 | 2022-06-29 15:00 | 2022-07-05 10:00 | 22.015641-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-29 04:30 | 2022-06-29 15:00 | 2022-06-29 15:30 | 22.015641-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 156,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: TABULEIRO DO NORTE | TABULEIRO DO NORTE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TABULEIRO DO NORTE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-29 04:30 | 2022-06-29 15:00 | 2022-06-30 11:20 | 22.015641-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 315,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17