## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BCL | SAA: ITAPIPOCA | ITAPIPOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - ITAPIPOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-06-17 06:50 | 2019-06-19 10:30 | 2019-06-24 16:30 | 19.002024-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 865,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: ITAPIPOCA | ITAPIPOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - ITAPIPOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-07-15 06:25 | 2019-07-17 11:35 | 2019-07-18 14:00 | 19.004521-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 670,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: ITAPIPOCA | ITAPIPOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - ITAPIPOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-08-19 06:20 | 2019-08-20 11:15 | 2019-08-21 11:00 | 19.007610-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.530,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: ITAPIPOCA | ITAPIPOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - ITAPIPOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-09-16 06:35 | 2019-09-18 14:00 | 2019-09-16 06:35 | 19.010488-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: ITAPIPOCA | ITAPIPOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - ITAPIPOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-09-16 06:35 | 2019-09-18 14:00 | 2019-09-16 06:35 | 19.010488-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: ITAPIPOCA | ITAPIPOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - ITAPIPOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-09-16 06:35 | 2019-09-18 14:00 | 2019-09-19 17:00 | 19.010488-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.610,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: ITAPIPOCA | ITAPIPOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - ITAPIPOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-03-16 06:25 | 2020-03-17 13:05 | 2020-03-18 16:00 | 20.007024-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.780,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: ITAPIPOCA | ITAPIPOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - ITAPIPOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-06-08 16:10 | 2020-06-09 12:44 | 2020-06-10 13:00 | 20.012368-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 495,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: ITAPIPOCA | ITAPIPOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - ITAPIPOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-08-10 15:17 | 2020-08-14 10:35 | 2020-08-17 13:00 | 20.016188-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 300,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: ITAPIPOCA | ITAPIPOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - ITAPIPOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2021-04-22 12:00 | 2021-04-23 13:07 | 2021-04-26 11:30 | 21.006030-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 181,7 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: ITAPIPOCA | ITAPIPOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - ITAPIPOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2021-06-22 13:50 | 2021-06-23 14:45 | 2021-06-29 14:00 | 21.010032-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 175,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: ITAPIPOCA | ITAPIPOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - ITAPIPOCA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-02-17 15:35 | 2022-02-18 09:36 | 2022-02-21 13:30 | 22.002685-LC | RESULTADOS DISPONÍVEIS | Sólidos Suspensos Totais | 930,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: ITAPIPOCA | ITAPIPOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - ITAPIPOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2022-03-22 13:50 | 2022-03-23 14:26 | 2022-03-24 11:40 | 22.006155-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 870,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: ITAPIPOCA | ITAPIPOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - ITAPIPOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2022-04-19 06:38 | 2022-04-22 11:17 | 2022-04-25 16:30 | 22.009159-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.710,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: ITAPIPOCA | ITAPIPOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - ITAPIPOCA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-05-17 06:15 | 2022-05-20 09:58 | 2022-05-23 15:00 | 22.012146-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 415,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: ITAPIPOCA | ITAPIPOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - ITAPIPOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2022-06-21 06:50 | 2022-06-22 13:12 | 2022-06-23 10:40 | 22.015623-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 3.040,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17