## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-06-04 08:10 | 2019-06-05 13:10 | 2019-06-06 16:00 | 19.000617-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 410,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-07-02 08:15 | 2019-07-02 10:45 | 2019-07-02 16:00 | 19.003524-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.130,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-08-07 08:10 | 2019-08-07 10:05 | 2019-08-07 13:00 | 19.006120-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.260,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-09-03 08:10 | 2019-09-04 10:19 | 2019-09-05 15:00 | 19.009164-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 660,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-10-08 08:25 | 2019-10-09 08:50 | 2019-10-10 16:00 | 19.012122-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 560,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-11-05 14:45 | 2019-11-06 16:00 | 2019-11-07 16:00 | 19.014876-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 310,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-04 10:00 | 2019-12-04 16:00 | 19.017771-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 280,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-01-07 09:40 | 2020-01-08 10:50 | 2020-01-09 14:00 | 20.000028-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 900,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-02-04 09:40 | 2020-02-05 10:40 | 2020-02-06 15:30 | 20.003512-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 380,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-03-03 09:55 | 2020-03-03 13:15 | 2020-03-04 15:10 | 20.006250-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 900,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-05-04 08:45 | 2020-05-06 10:05 | 2020-05-08 12:30 | 20.010773-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 63,3 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-07-06 09:55 | 2020-07-08 13:04 | 2020-07-09 14:00 | 20.014869-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.660,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-09-16 10:10 | 2020-09-18 09:27 | 2020-09-21 14:00 | 20.018147-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.130,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-10-14 10:43 | 2020-10-16 08:33 | 2020-10-19 12:30 | 20.021041-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 770,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-11-09 11:13 | 2020-11-11 13:25 | 2020-11-12 12:00 | 20.024407-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 2.140,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-12-14 11:20 | 2020-12-16 11:00 | 2020-12-17 15:20 | 20.027446-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.920,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2021-01-13 10:35 | 2021-01-15 09:36 | 2021-01-18 15:00 | 20.029772-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 870,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2021-03-08 09:15 | 2021-03-10 14:14 | 2021-03-11 15:00 | 21.004110-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 800,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2021-05-10 11:10 | 2021-05-14 11:07 | 2021-05-14 13:30 | 21.008110-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 260,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2021-07-14 09:15 | 2021-07-16 09:20 | 2021-07-20 14:00 | 21.011968-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 780,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-09 09:20 | 2021-08-11 13:55 | 2021-08-12 11:00 | 21.013810-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 480,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2021-10-13 09:55 | 2021-10-15 10:54 | 2021-10-19 13:00 | 21.018293-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.230,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2021-11-08 09:35 | 2021-11-10 13:00 | 2021-11-11 08:00 | 21.020869-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.646,7 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2021-12-13 10:00 | 2021-12-15 10:40 | 2021-12-15 14:00 | 21.022903-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 536,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | CANAL DE LAVAGEM | 2022-01-10 09:30 | 2022-01-13 14:12 | 2022-01-13 15:00 | 21.025511-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 490,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-09 15:35 | 2022-02-11 13:45 | 22.002641-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 225,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-03-14 09:15 | 2022-03-18 08:40 | 2022-03-18 15:40 | 22.006115-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 490,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-12 14:45 | 2022-04-13 16:00 | 22.008930-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 960,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-05-09 09:30 | 2022-05-11 15:01 | 2022-05-12 14:00 | 22.011935-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 140,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BCL | SAA: TEJUÇUOCA | TEJUÇUOCA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA TEJUÇUOCA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-06-13 09:20 | 2022-06-15 15:56 | 2022-06-20 14:00 | 22.015207-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.660,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17