## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-10 15:30 | 2019-06-11 11:10 | 2019-06-26 13:00 | 19.001257-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,40 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-10 15:30 | 2019-06-11 11:10 | 2019-06-13 15:00 | 19.001257-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 143,13 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-10 15:30 | 2019-06-11 11:10 | 2019-06-10 15:30 | 19.001257-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-10 15:30 | 2019-06-11 11:10 | 2019-06-10 15:30 | 19.001257-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-10 15:30 | 2019-06-11 11:10 | 2019-06-11 14:55 | 19.001257-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 6,8 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-10 15:30 | 2019-06-11 11:10 | 2019-06-12 11:00 | 19.001257-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 152,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-10 15:30 | 2019-06-11 11:10 | 2019-06-10 15:30 | 19.001257-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-18 12:45 | 2019-07-19 10:40 | 2019-07-25 13:00 | 19.004086-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,51 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-18 12:45 | 2019-07-19 10:40 | 2019-07-23 15:00 | 19.004086-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 163,45 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-18 12:45 | 2019-07-19 10:40 | 2019-07-18 12:45 | 19.004086-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-18 12:45 | 2019-07-19 10:40 | 2019-07-18 12:45 | 19.004086-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-18 12:45 | 2019-07-19 10:40 | 2019-07-19 14:40 | 19.004086-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 5,8 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-18 12:45 | 2019-07-19 10:40 | 2019-07-22 16:00 | 19.004086-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 145,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-18 12:45 | 2019-07-19 10:40 | 2019-07-18 12:45 | 19.004086-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-07 10:45 | 2019-08-08 10:58 | 2019-08-22 10:30 | 19.006112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,70 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-07 10:45 | 2019-08-08 10:58 | 2019-08-12 15:00 | 19.006112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 100,97 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-07 10:45 | 2019-08-08 10:58 | 2019-08-07 10:45 | 19.006112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-07 10:45 | 2019-08-08 10:58 | 2019-08-07 10:45 | 19.006112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-07 10:45 | 2019-08-08 10:58 | 2019-08-08 14:30 | 19.006112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,1 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-07 10:45 | 2019-08-08 10:58 | 2019-08-12 13:00 | 19.006112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 190,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-07 10:45 | 2019-08-08 10:58 | 2019-08-07 10:45 | 19.006112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 24,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-19 14:00 | 2019-09-20 10:35 | 2019-09-23 11:00 | 19.009157-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,22 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-19 14:00 | 2019-09-20 10:35 | 2019-09-23 14:30 | 19.009157-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 255,07 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-19 14:00 | 2019-09-20 10:35 | 2019-09-19 14:00 | 19.009157-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-19 14:00 | 2019-09-20 10:35 | 2019-09-19 14:00 | 19.009157-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-19 14:00 | 2019-09-20 10:35 | 2019-09-20 13:15 | 19.009157-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 86,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-19 14:00 | 2019-09-20 10:35 | 2019-09-24 17:00 | 19.009157-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 580,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-19 14:00 | 2019-09-20 10:35 | 2019-09-19 14:00 | 19.009157-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-02 14:44 | 2019-10-03 10:34 | 2019-10-04 11:00 | 19.011695-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,18 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-02 14:44 | 2019-10-03 10:34 | 2019-10-07 13:35 | 19.011695-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 301,15 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-02 14:44 | 2019-10-03 10:34 | 2019-10-02 14:44 | 19.011695-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-02 14:44 | 2019-10-03 10:34 | 2019-10-02 14:44 | 19.011695-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-02 14:44 | 2019-10-03 10:34 | 2019-10-03 15:55 | 19.011695-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 30,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-02 14:44 | 2019-10-03 10:34 | 2019-10-06 16:00 | 19.011695-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 516,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-02 14:44 | 2019-10-03 10:34 | 2019-10-02 14:44 | 19.011695-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 14:30 | 2019-11-22 11:25 | 2019-11-27 15:00 | 19.015244-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,15 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 14:30 | 2019-11-22 11:25 | 2019-11-25 14:00 | 19.015244-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 102,47 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 14:30 | 2019-11-22 11:25 | 2019-11-21 14:30 | 19.015244-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 14:30 | 2019-11-22 11:25 | 2019-11-21 14:30 | 19.015244-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 14:30 | 2019-11-22 11:25 | 2019-11-22 14:30 | 19.015244-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 5,1 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 14:30 | 2019-11-22 11:25 | 2019-11-27 16:00 | 19.015244-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 170,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 14:30 | 2019-11-22 11:25 | 2019-11-21 14:30 | 19.015244-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-19 15:40 | 2019-12-20 09:10 | 2019-12-30 15:00 | 19.017921-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,18 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-19 15:40 | 2019-12-20 09:10 | 2019-12-23 15:00 | 19.017921-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 545,05 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-19 15:40 | 2019-12-20 09:10 | 2019-12-20 10:45 | 19.017921-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 58,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-19 15:40 | 2019-12-20 09:10 | 2019-12-23 16:00 | 19.017921-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 930,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-28 14:59 | 2020-01-29 10:45 | 2020-02-06 13:30 | 20.001967-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,78 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-28 14:59 | 2020-01-29 10:45 | 2020-01-29 13:25 | 20.001967-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 7,0 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-28 14:59 | 2020-01-29 10:45 | 2020-01-30 15:30 | 20.001967-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 210,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-27 14:32 | 2020-02-28 10:45 | 2020-03-09 09:25 | 20.005679-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-27 14:32 | 2020-02-28 10:45 | 2020-03-02 13:30 | 20.005679-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-27 14:32 | 2020-02-28 10:45 | 2020-03-02 14:15 | 20.005679-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 195,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-16 10:20 | 2020-06-17 10:00 | 2020-06-29 13:00 | 20.012410-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-16 10:20 | 2020-06-17 10:00 | 2020-06-17 12:00 | 20.012410-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 6,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-16 10:20 | 2020-06-17 10:00 | 2020-06-18 12:00 | 20.012410-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 76,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-08-18 10:51 | 2020-08-19 10:43 | 2020-08-27 14:10 | 20.016220-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,22 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-08-18 10:51 | 2020-08-19 10:43 | 2020-08-19 13:35 | 20.016220-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 10,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-08-18 10:51 | 2020-08-19 10:43 | 2020-08-19 15:00 | 20.016220-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 136,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-09-28 10:30 | 2020-09-29 10:40 | 2020-10-05 10:00 | 20.018197-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 6,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-09-28 10:30 | 2020-09-29 10:40 | 2020-09-29 14:00 | 20.018197-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 25,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-09-28 10:30 | 2020-09-29 10:40 | 2020-09-29 14:00 | 20.018197-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 387,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-10-20 10:50 | 2020-10-21 10:55 | 2020-10-26 15:00 | 20.020978-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-10-20 10:50 | 2020-10-21 10:55 | 2020-10-21 14:10 | 20.020978-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-10-20 10:50 | 2020-10-21 10:55 | 2020-10-22 16:20 | 20.020978-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 5,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-19 10:50 | 2020-11-20 10:00 | 2020-11-26 11:30 | 20.024541-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,13 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-19 10:50 | 2020-11-20 10:00 | 2020-11-20 13:30 | 20.024541-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 7,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-19 10:50 | 2020-11-20 10:00 | 2020-11-23 16:00 | 20.024541-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 175,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-12-22 14:40 | 2020-12-23 10:34 | 2020-12-28 16:00 | 20.027554-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-12-22 14:40 | 2020-12-23 10:34 | 2020-12-23 10:55 | 20.027554-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 29,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-12-22 14:40 | 2020-12-23 10:34 | 2020-12-29 15:00 | 20.027554-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 330,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-21 15:10 | 2021-01-22 10:10 | 2021-02-04 11:30 | 20.029946-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-21 15:10 | 2021-01-22 10:10 | 2021-01-22 14:00 | 20.029946-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 14,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-21 15:10 | 2021-01-22 10:10 | 2021-01-26 13:20 | 20.029946-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 135,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-03-08 11:30 | 2021-03-09 11:05 | 2021-03-11 09:00 | 21.004124-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-03-08 11:30 | 2021-03-09 11:05 | 2021-03-09 13:40 | 21.004124-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 42,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-03-08 11:30 | 2021-03-09 11:05 | 2021-03-09 12:30 | 21.004124-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 265,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-05-20 10:45 | 2021-05-21 11:32 | 2021-06-09 10:00 | 21.008264-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,80 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-05-20 10:45 | 2021-05-21 11:32 | 2021-05-24 09:00 | 21.008264-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,0 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-05-20 10:45 | 2021-05-21 11:32 | 2021-05-24 12:30 | 21.008264-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 96,7 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-07-15 11:00 | 2021-07-16 11:46 | 2021-07-16 14:30 | 21.011989-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-07-15 11:00 | 2021-07-16 11:46 | 2021-07-22 14:00 | 21.011989-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 107,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-23 15:40 | 2021-08-24 11:21 | 2021-08-24 13:25 | 21.013833-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 21,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-23 15:40 | 2021-08-24 11:21 | 2021-08-25 09:30 | 21.013833-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 185,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-10-24 17:19 | 2021-10-26 10:50 | 2021-10-26 13:10 | 21.018503-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 23,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-10-24 17:19 | 2021-10-26 10:50 | 2021-10-27 10:00 | 21.018503-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 152,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-23 17:53 | 2021-11-25 09:42 | 2021-11-26 08:10 | 21.021979-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-23 17:53 | 2021-11-25 09:42 | 2021-11-30 13:00 | 21.021979-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 160,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2021-12-14 18:12 | 2021-12-16 11:40 | 2021-12-17 09:35 | 21.022910-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 14,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2021-12-14 18:12 | 2021-12-16 11:40 | 2021-12-17 14:00 | 21.022910-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 263,3 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DO FILTRO | 2022-01-18 17:30 | 2022-01-19 10:50 | 2022-01-20 14:25 | 22.000047-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 6,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DO FILTRO | 2022-01-18 17:30 | 2022-01-19 10:50 | 2022-01-20 13:00 | 22.000047-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 155,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DO FILTRO | 2022-03-06 17:20 | 2022-03-09 09:52 | 2022-03-09 11:20 | 22.005343-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 8,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | SAÍDA DO FILTRO | 2022-03-06 17:20 | 2022-03-09 09:52 | 2022-03-09 15:00 | 22.005343-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 157,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-10 17:14 | 2022-04-12 10:00 | 2022-04-12 11:20 | 22.008408-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 6,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-10 17:14 | 2022-04-12 10:00 | 2022-04-13 10:00 | 22.008408-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 165,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-08 16:43 | 2022-05-11 10:12 | 2022-05-11 10:45 | 22.011937-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 5,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-08 16:43 | 2022-05-11 10:12 | 2022-05-11 13:00 | 22.011937-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 182,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-05 17:12 | 2022-06-08 11:17 | 2022-06-08 13:30 | 22.015160-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 12,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: IARA | IARA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IARA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-05 17:12 | 2022-06-08 11:17 | 2022-06-08 15:40 | 22.015160-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 280,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17