## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 10:50 | 2019-06-27 13:10 | 2019-07-03 16:00 | 19.002962-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 122,20 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 10:50 | 2019-06-27 13:10 | 2019-06-27 10:50 | 19.002962-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 10:50 | 2019-06-27 13:10 | 2019-06-27 10:50 | 19.002962-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 10:50 | 2019-06-27 13:10 | 2019-06-27 15:10 | 19.002962-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 4,1 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 10:50 | 2019-06-27 13:10 | 2019-06-28 16:00 | 19.002962-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 52,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 10:50 | 2019-06-27 13:10 | 2019-06-27 10:50 | 19.002962-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-29 09:34 | 2019-07-29 11:35 | 2019-08-02 14:00 | 19.005722-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,16 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-29 09:34 | 2019-07-29 11:35 | 2019-07-30 13:30 | 19.005722-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 79,35 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-29 09:34 | 2019-07-29 11:35 | 2019-07-29 09:34 | 19.005722-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-29 09:34 | 2019-07-29 11:35 | 2019-07-29 09:34 | 19.005722-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-29 09:34 | 2019-07-29 11:35 | 2019-07-29 14:25 | 19.005722-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,1 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-29 09:34 | 2019-07-29 11:35 | 2019-07-29 16:00 | 19.005722-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 40,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-29 09:34 | 2019-07-29 11:35 | 2019-07-29 09:34 | 19.005722-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-23 10:45 | 2019-08-23 14:20 | 2019-09-10 10:00 | 19.007665-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,14 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-23 10:45 | 2019-08-23 14:20 | 2019-08-30 15:00 | 19.007665-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 101,80 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-23 10:45 | 2019-08-23 14:20 | 2019-08-23 10:45 | 19.007665-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-23 10:45 | 2019-08-23 14:20 | 2019-08-23 10:45 | 19.007665-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-23 10:45 | 2019-08-23 14:20 | 2019-08-23 16:35 | 19.007665-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 10,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-23 10:45 | 2019-08-23 14:20 | 2019-08-27 14:00 | 19.007665-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 67,5 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-23 10:45 | 2019-08-23 14:20 | 2019-08-23 10:45 | 19.007665-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-30 09:15 | 2019-09-30 13:05 | 2019-10-04 11:00 | 19.011482-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-30 09:15 | 2019-09-30 13:05 | 2019-10-01 14:30 | 19.011482-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 78,58 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-30 09:15 | 2019-09-30 13:05 | 2019-09-30 09:15 | 19.011482-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-30 09:15 | 2019-09-30 13:05 | 2019-09-30 09:15 | 19.011482-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-30 09:15 | 2019-09-30 13:05 | 2019-09-30 14:00 | 19.011482-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 8,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-30 09:15 | 2019-09-30 13:05 | 2019-10-02 16:00 | 19.011482-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 80,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-30 09:15 | 2019-09-30 13:05 | 2019-09-30 09:15 | 19.011482-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-25 10:35 | 2019-10-25 12:00 | 2019-11-06 15:00 | 19.014019-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-25 10:35 | 2019-10-25 12:00 | 2019-11-04 15:00 | 19.014019-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 107,09 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-25 10:35 | 2019-10-25 12:00 | 2019-10-25 10:35 | 19.014019-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-25 10:35 | 2019-10-25 12:00 | 2019-10-25 10:35 | 19.014019-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-25 10:35 | 2019-10-25 12:00 | 2019-10-25 14:00 | 19.014019-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 11,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-25 10:35 | 2019-10-25 12:00 | 2019-10-31 16:00 | 19.014019-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 70,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-25 10:35 | 2019-10-25 12:00 | 2019-10-25 10:35 | 19.014019-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-23 09:50 | 2020-01-23 13:04 | 2020-01-29 12:15 | 20.001315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-23 09:50 | 2020-01-23 13:04 | 2020-01-24 11:00 | 20.001315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 133,33 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-23 09:50 | 2020-01-23 13:04 | 2020-01-23 09:50 | 20.001315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-23 09:50 | 2020-01-23 13:04 | 2020-01-23 09:50 | 20.001315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-23 09:50 | 2020-01-23 13:04 | 2020-01-24 08:30 | 20.001315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,7 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-23 09:50 | 2020-01-23 13:04 | 2020-01-24 14:30 | 20.001315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 45,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-23 09:50 | 2020-01-23 13:04 | 2020-01-23 09:50 | 20.001315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 10:45 | 2020-03-17 16:05 | 2020-04-07 09:00 | 20.007582-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 70,73 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 10:45 | 2020-03-17 16:05 | 2020-03-17 10:45 | 20.007582-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 10:45 | 2020-03-17 16:05 | 2020-03-17 10:45 | 20.007582-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 10:45 | 2020-03-17 16:05 | 2020-03-17 16:40 | 20.007582-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 9,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 10:45 | 2020-03-17 16:05 | 2020-03-18 16:00 | 20.007582-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 190,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 10:45 | 2020-03-17 16:05 | 2020-03-17 10:45 | 20.007582-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-10 07:50 | 2020-06-10 12:20 | 2020-06-19 10:00 | 20.012500-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-10 07:50 | 2020-06-10 12:20 | 2020-06-12 09:40 | 20.012500-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 236,87 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-10 07:50 | 2020-06-10 12:20 | 2020-06-10 07:50 | 20.012500-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-10 07:50 | 2020-06-10 12:20 | 2020-06-10 07:50 | 20.012500-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-10 07:50 | 2020-06-10 12:20 | 2020-06-11 09:00 | 20.012500-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 11,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-10 07:50 | 2020-06-10 12:20 | 2020-06-16 13:00 | 20.012500-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 164,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-10 07:50 | 2020-06-10 12:20 | 2020-06-10 07:50 | 20.012500-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-17 08:45 | 2020-08-17 10:26 | 2020-08-27 14:10 | 20.016227-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-17 08:45 | 2020-08-17 10:26 | 2020-08-20 09:40 | 20.016227-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 53,60 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-17 08:45 | 2020-08-17 10:26 | 2020-08-17 08:45 | 20.016227-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-17 08:45 | 2020-08-17 10:26 | 2020-08-17 08:45 | 20.016227-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-17 08:45 | 2020-08-17 10:26 | 2020-08-17 15:15 | 20.016227-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-17 08:45 | 2020-08-17 10:26 | 2020-08-19 15:00 | 20.016227-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 100,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-17 08:45 | 2020-08-17 10:26 | 2020-08-17 08:45 | 20.016227-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-30 09:00 | 2020-09-30 14:00 | 2020-10-05 10:00 | 20.018241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-30 09:00 | 2020-09-30 14:00 | 2020-10-05 10:00 | 20.018241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 130,86 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-30 09:00 | 2020-09-30 14:00 | 2020-09-30 09:00 | 20.018241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-30 09:00 | 2020-09-30 14:00 | 2020-09-30 09:00 | 20.018241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-30 09:00 | 2020-09-30 14:00 | 2020-09-30 14:15 | 20.018241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,0 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-30 09:00 | 2020-09-30 14:00 | 2020-09-30 16:00 | 20.018241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 62,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-30 09:00 | 2020-09-30 14:00 | 2020-09-30 09:00 | 20.018241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-10-30 11:10 | 2020-10-30 13:13 | 2020-11-09 13:30 | 20.021018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-10-30 11:10 | 2020-10-30 13:13 | 2020-11-04 10:00 | 20.021018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 140,45 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-10-30 11:10 | 2020-10-30 13:13 | 2020-10-30 11:10 | 20.021018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-10-30 11:10 | 2020-10-30 13:13 | 2020-10-30 11:10 | 20.021018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-10-30 11:10 | 2020-10-30 13:13 | 2020-10-30 15:40 | 20.021018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 24,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-10-30 11:10 | 2020-10-30 13:13 | 2020-11-04 15:35 | 20.021018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 180,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-10-30 11:10 | 2020-10-30 13:13 | 2020-10-30 11:10 | 20.021018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-18 09:40 | 2020-11-18 13:05 | 2020-11-26 11:30 | 20.024547-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-18 09:40 | 2020-11-18 13:05 | 2020-11-23 13:30 | 20.024547-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 135,65 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-18 09:40 | 2020-11-18 13:05 | 2020-11-18 09:40 | 20.024547-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-18 09:40 | 2020-11-18 13:05 | 2020-11-18 09:40 | 20.024547-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-18 09:40 | 2020-11-18 13:05 | 2020-11-18 15:00 | 20.024547-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 10,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-18 09:40 | 2020-11-18 13:05 | 2020-11-19 15:30 | 20.024547-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 115,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-18 09:40 | 2020-11-18 13:05 | 2020-11-18 09:40 | 20.024547-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-12-22 09:50 | 2020-12-22 13:10 | 2020-12-28 16:00 | 20.027616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,20 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-12-22 09:50 | 2020-12-22 13:10 | 2020-12-23 09:30 | 20.027616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 168,08 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-12-22 09:50 | 2020-12-22 13:10 | 2020-12-22 09:50 | 20.027616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-12-22 09:50 | 2020-12-22 13:10 | 2020-12-22 09:50 | 20.027616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-12-22 09:50 | 2020-12-22 13:10 | 2020-12-22 15:30 | 20.027616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 84,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-12-22 09:50 | 2020-12-22 13:10 | 2020-12-28 16:40 | 20.027616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 215,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-12-22 09:50 | 2020-12-22 13:10 | 2020-12-22 09:50 | 20.027616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-29 09:50 | 2021-01-29 13:05 | 2021-02-04 11:30 | 20.030002-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-29 09:50 | 2021-01-29 13:05 | 2021-02-02 11:00 | 20.030002-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 170,48 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-29 09:50 | 2021-01-29 13:05 | 2021-01-29 09:50 | 20.030002-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-29 09:50 | 2021-01-29 13:05 | 2021-01-29 09:50 | 20.030002-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-29 09:50 | 2021-01-29 13:05 | 2021-01-29 14:45 | 20.030002-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 18,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-29 09:50 | 2021-01-29 13:05 | 2021-02-02 10:00 | 20.030002-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 80,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-29 09:50 | 2021-01-29 13:05 | 2021-01-29 09:50 | 20.030002-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-03-12 08:40 | 2021-03-12 11:15 | 2021-03-26 13:00 | 21.004183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-03-12 08:40 | 2021-03-12 11:15 | 2021-03-16 10:30 | 21.004183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 172,89 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-03-12 08:40 | 2021-03-12 11:15 | 2021-03-12 08:40 | 21.004183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-03-12 08:40 | 2021-03-12 11:15 | 2021-03-12 08:40 | 21.004183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-03-12 08:40 | 2021-03-12 11:15 | 2021-03-12 14:05 | 21.004183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 10,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-03-12 08:40 | 2021-03-12 11:15 | 2021-03-16 13:40 | 21.004183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 142,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-03-12 08:40 | 2021-03-12 11:15 | 2021-03-12 08:40 | 21.004183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-05-28 09:30 | 2021-05-28 12:46 | 2021-06-09 10:00 | 21.008297-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-05-28 09:30 | 2021-05-28 12:46 | 2021-06-08 11:00 | 21.008297-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 186,03 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-05-28 09:30 | 2021-05-28 12:46 | 2021-05-28 09:30 | 21.008297-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-05-28 09:30 | 2021-05-28 12:46 | 2021-05-28 09:30 | 21.008297-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-05-28 09:30 | 2021-05-28 12:46 | 2021-05-28 13:45 | 21.008297-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 24,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-05-28 09:30 | 2021-05-28 12:46 | 2021-06-01 15:00 | 21.008297-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 120,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-05-28 09:30 | 2021-05-28 12:46 | 2021-05-28 09:30 | 21.008297-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 13:12 | 2021-07-28 10:30 | 21.011993-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 13:12 | 2021-07-26 11:00 | 21.011993-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 188,05 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 13:12 | 2021-07-21 09:00 | 21.011993-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 13:12 | 2021-07-21 09:00 | 21.011993-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 13:12 | 2021-07-21 13:40 | 21.011993-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 30,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 13:12 | 2021-07-23 14:00 | 21.011993-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 235,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 13:12 | 2021-07-21 09:00 | 21.011993-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-22 09:45 | 2021-10-22 13:15 | 2021-10-27 09:00 | 21.018505-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,16 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-22 09:45 | 2021-10-22 13:15 | 2021-10-26 12:00 | 21.018505-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 177,63 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-22 09:45 | 2021-10-22 13:15 | 2021-10-22 09:45 | 21.018505-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-22 09:45 | 2021-10-22 13:15 | 2021-10-22 09:45 | 21.018505-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-22 09:45 | 2021-10-22 13:15 | 2021-10-22 15:10 | 21.018505-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 25,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-22 09:45 | 2021-10-22 13:15 | 2021-10-27 10:00 | 21.018505-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 168,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-22 09:45 | 2021-10-22 13:15 | 2021-10-22 09:45 | 21.018505-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-30 09:40 | 2021-11-30 13:30 | 2021-12-06 10:00 | 21.021995-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,15 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-30 09:40 | 2021-11-30 13:30 | 2021-12-02 09:00 | 21.021995-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 611,57 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-30 09:40 | 2021-11-30 13:30 | 2021-11-30 09:40 | 21.021995-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-30 09:40 | 2021-11-30 13:30 | 2021-11-30 09:40 | 21.021995-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-30 09:40 | 2021-11-30 13:30 | 2021-11-30 14:35 | 21.021995-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 147,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-30 09:40 | 2021-11-30 13:30 | 2021-12-02 10:00 | 21.021995-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 750,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-30 09:40 | 2021-11-30 13:30 | 2021-11-30 09:40 | 21.021995-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-29 09:10 | 2021-12-29 13:12 | 2022-01-05 10:00 | 21.023387-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-29 09:10 | 2021-12-29 13:12 | 2022-01-04 10:00 | 21.023387-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 405,16 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-29 09:10 | 2021-12-29 13:12 | 2021-12-29 09:10 | 21.023387-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-29 09:10 | 2021-12-29 13:12 | 2021-12-29 09:10 | 21.023387-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-29 09:10 | 2021-12-29 13:12 | 2021-12-29 13:25 | 21.023387-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 66,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-29 09:10 | 2021-12-29 13:12 | 2022-01-03 14:00 | 21.023387-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 365,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-29 09:10 | 2021-12-29 13:12 | 2021-12-29 09:10 | 21.023387-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-10 10:30 | 2022-01-10 15:39 | 2022-01-17 10:30 | 21.025504-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,14 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-10 10:30 | 2022-01-10 15:39 | 2022-01-18 10:10 | 21.025504-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 395,66 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-10 10:30 | 2022-01-10 15:39 | 2022-01-10 10:30 | 21.025504-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-10 10:30 | 2022-01-10 15:39 | 2022-01-10 10:30 | 21.025504-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-10 10:30 | 2022-01-10 15:39 | 2022-01-10 15:40 | 21.025504-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 66,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-10 10:30 | 2022-01-10 15:39 | 2022-01-12 14:10 | 21.025504-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 410,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-10 10:30 | 2022-01-10 15:39 | 2022-01-10 10:30 | 21.025504-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-07 10:55 | 2022-02-07 14:45 | 2022-02-10 10:45 | 22.002634-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-07 10:55 | 2022-02-07 14:45 | 2022-02-11 10:00 | 22.002634-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 485,95 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-07 10:55 | 2022-02-07 14:45 | 2022-02-07 10:55 | 22.002634-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-07 10:55 | 2022-02-07 14:45 | 2022-02-07 10:55 | 22.002634-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-07 10:55 | 2022-02-07 14:45 | 2022-02-07 14:50 | 22.002634-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 102,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-07 10:55 | 2022-02-07 14:45 | 2022-02-08 16:00 | 22.002634-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 320,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-07 10:55 | 2022-02-07 14:45 | 2022-02-07 10:55 | 22.002634-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-07 10:00 | 2022-03-07 13:53 | 2022-03-11 13:15 | 22.005334-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-07 10:00 | 2022-03-07 13:53 | 2022-03-09 09:10 | 22.005334-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 393,43 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-07 10:00 | 2022-03-07 13:53 | 2022-03-07 10:00 | 22.005334-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-07 10:00 | 2022-03-07 13:53 | 2022-03-07 10:00 | 22.005334-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-07 10:00 | 2022-03-07 13:53 | 2022-03-07 14:40 | 22.005334-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 67,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-07 10:00 | 2022-03-07 13:53 | 2022-03-08 15:40 | 22.005334-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 356,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-07 10:00 | 2022-03-07 13:53 | 2022-03-07 10:00 | 22.005334-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-04 09:55 | 2022-04-04 14:35 | 2022-04-12 13:30 | 22.008383-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-04 09:55 | 2022-04-04 14:35 | 2022-04-06 09:30 | 22.008383-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 217,15 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-04 09:55 | 2022-04-04 14:35 | 2022-04-04 09:55 | 22.008383-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-04 09:55 | 2022-04-04 14:35 | 2022-04-04 09:55 | 22.008383-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-04 09:55 | 2022-04-04 14:35 | 2022-04-05 08:30 | 22.008383-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 55,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-04 09:55 | 2022-04-04 14:35 | 2022-04-06 15:30 | 22.008383-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 180,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-04 09:55 | 2022-04-04 14:35 | 2022-04-04 09:55 | 22.008383-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-04 10:55 | 2022-05-09 14:36 | 2022-05-13 10:00 | 22.011630-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-04 10:55 | 2022-05-09 14:36 | 2022-05-11 08:00 | 22.011630-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 355,95 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-04 10:55 | 2022-05-09 14:36 | 2022-05-04 10:55 | 22.011630-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-04 10:55 | 2022-05-09 14:36 | 2022-05-04 10:55 | 22.011630-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-04 10:55 | 2022-05-09 14:36 | 2022-05-10 10:30 | 22.011630-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 57,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-04 10:55 | 2022-05-09 14:36 | 2022-05-11 13:00 | 22.011630-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 370,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-04 10:55 | 2022-05-09 14:36 | 2022-05-04 10:55 | 22.011630-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 26,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-06 09:25 | 2022-06-06 13:33 | 2022-06-13 14:00 | 22.015154-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,14 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-06 09:25 | 2022-06-06 13:33 | 2022-06-07 08:00 | 22.015154-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 308,01 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-06 09:25 | 2022-06-06 13:33 | 2022-06-06 09:25 | 22.015154-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-06 09:25 | 2022-06-06 13:33 | 2022-06-06 09:25 | 22.015154-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-06 09:25 | 2022-06-06 13:33 | 2022-06-06 14:00 | 22.015154-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 69,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-06 09:25 | 2022-06-06 13:33 | 2022-06-06 15:40 | 22.015154-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 380,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AMANARI | AMANARI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANARI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-06 09:25 | 2022-06-06 13:33 | 2022-06-06 09:25 | 22.015154-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17