## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-19 09:50 | 2019-07-19 15:15 | 2019-07-25 13:00 | 19.004528-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-19 09:50 | 2019-07-19 15:15 | 2019-07-23 15:00 | 19.004528-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 137,02 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-19 09:50 | 2019-07-19 15:15 | 2019-07-19 09:50 | 19.004528-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-19 09:50 | 2019-07-19 15:15 | 2019-07-19 09:50 | 19.004528-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-19 09:50 | 2019-07-19 15:15 | 2019-07-19 15:40 | 19.004528-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 19,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-19 09:50 | 2019-07-19 15:15 | 2019-07-22 16:00 | 19.004528-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 116,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-19 09:50 | 2019-07-19 15:15 | 2019-07-19 09:50 | 19.004528-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-14 09:55 | 2019-10-14 15:00 | 2019-10-24 15:00 | 19.013066-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-14 09:55 | 2019-10-14 15:00 | 2019-10-16 14:00 | 19.013066-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 144,05 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-14 09:55 | 2019-10-14 15:00 | 2019-10-14 09:55 | 19.013066-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-14 09:55 | 2019-10-14 15:00 | 2019-10-14 09:55 | 19.013066-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-14 09:55 | 2019-10-14 15:00 | 2019-10-14 15:30 | 19.013066-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 58,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-14 09:55 | 2019-10-14 15:00 | 2019-10-15 16:00 | 19.013066-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 172,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-14 09:55 | 2019-10-14 15:00 | 2019-10-14 09:55 | 19.013066-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-04 12:20 | 2019-11-04 16:00 | 2019-11-19 14:15 | 19.015204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,24 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-04 12:20 | 2019-11-04 16:00 | 2019-11-11 16:15 | 19.015204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 127,88 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-04 12:20 | 2019-11-04 16:00 | 2019-11-04 12:20 | 19.015204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-04 12:20 | 2019-11-04 16:00 | 2019-11-04 12:20 | 19.015204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-04 12:20 | 2019-11-04 16:00 | 2019-11-05 08:00 | 19.015204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 29,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-04 12:20 | 2019-11-04 16:00 | 2019-11-07 16:00 | 19.015204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 132,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-04 12:20 | 2019-11-04 16:00 | 2019-11-04 12:20 | 19.015204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 10:10 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-12 14:00 | 19.017880-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,13 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 10:10 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-10 14:00 | 19.017880-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 214,16 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 10:10 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 10:10 | 19.017880-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 10:10 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 10:10 | 19.017880-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 10:10 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 16:00 | 19.017880-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 58,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 10:10 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 16:00 | 19.017880-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 184,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 10:10 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 10:10 | 19.017880-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-06 13:00 | 2020-01-06 15:57 | 2020-01-13 15:15 | 20.000022-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-06 13:00 | 2020-01-06 15:57 | 2020-01-08 14:30 | 20.000022-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 239,20 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-06 13:00 | 2020-01-06 15:57 | 2020-01-06 13:00 | 20.000022-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-06 13:00 | 2020-01-06 15:57 | 2020-01-06 13:00 | 20.000022-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-06 13:00 | 2020-01-06 15:57 | 2020-01-07 13:10 | 20.000022-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 72,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-06 13:00 | 2020-01-06 15:57 | 2020-01-08 14:00 | 20.000022-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 250,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-06 13:00 | 2020-01-06 15:57 | 2020-01-06 13:00 | 20.000022-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 13:15 | 2020-02-21 15:35 | 2020-03-02 10:40 | 20.004496-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,40 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 13:15 | 2020-02-21 15:35 | 2020-03-04 14:00 | 20.004496-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 204,87 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 13:15 | 2020-02-21 15:35 | 2020-02-21 13:15 | 20.004496-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 13:15 | 2020-02-21 15:35 | 2020-02-21 13:15 | 20.004496-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 13:15 | 2020-02-21 15:35 | 2020-02-26 13:55 | 20.004496-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 60,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 13:15 | 2020-02-21 15:35 | 2020-02-27 14:45 | 20.004496-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 200,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 13:15 | 2020-02-21 15:35 | 2020-02-21 13:15 | 20.004496-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-19 08:15 | 2020-06-19 11:00 | 2020-07-13 11:45 | 20.012508-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,89 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-19 08:15 | 2020-06-19 11:00 | 2020-06-23 09:25 | 20.012508-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 260,81 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-19 08:15 | 2020-06-19 11:00 | 2020-06-19 08:15 | 20.012508-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-19 08:15 | 2020-06-19 11:00 | 2020-06-19 08:15 | 20.012508-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-19 08:15 | 2020-06-19 11:00 | 2020-06-19 11:20 | 20.012508-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 127,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-19 08:15 | 2020-06-19 11:00 | 2020-06-24 11:00 | 20.012508-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 250,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-19 08:15 | 2020-06-19 11:00 | 2020-06-19 08:15 | 20.012508-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-08-28 08:50 | 2020-08-28 12:05 | 2020-09-09 10:00 | 20.016240-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,55 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-08-28 08:50 | 2020-08-28 12:05 | 2020-09-01 09:40 | 20.016240-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 75,19 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-08-28 08:50 | 2020-08-28 12:05 | 2020-08-28 08:50 | 20.016240-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-08-28 08:50 | 2020-08-28 12:05 | 2020-08-28 08:50 | 20.016240-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-08-28 08:50 | 2020-08-28 12:05 | 2020-08-28 13:10 | 20.016240-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 23,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-08-28 08:50 | 2020-08-28 12:05 | 2020-08-31 15:00 | 20.016240-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 60,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-08-28 08:50 | 2020-08-28 12:05 | 2020-08-28 08:50 | 20.016240-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-18 13:25 | 2020-09-18 16:20 | 2020-09-23 10:00 | 20.018204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,70 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-18 13:25 | 2020-09-18 16:20 | 2020-09-23 11:30 | 20.018204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 135,65 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-18 13:25 | 2020-09-18 16:20 | 2020-09-18 13:25 | 20.018204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-18 13:25 | 2020-09-18 16:20 | 2020-09-18 13:25 | 20.018204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-18 13:25 | 2020-09-18 16:20 | 2020-09-21 13:55 | 20.018204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 20,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-18 13:25 | 2020-09-18 16:20 | 2020-09-23 10:00 | 20.018204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 100,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-18 13:25 | 2020-09-18 16:20 | 2020-09-18 13:25 | 20.018204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-16 10:05 | 2020-10-16 13:20 | 2020-10-26 15:00 | 20.020975-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,80 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-16 10:05 | 2020-10-16 13:20 | 2020-10-20 10:00 | 20.020975-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 106,88 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-16 10:05 | 2020-10-16 13:20 | 2020-10-16 10:05 | 20.020975-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-16 10:05 | 2020-10-16 13:20 | 2020-10-16 10:05 | 20.020975-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-16 10:05 | 2020-10-16 13:20 | 2020-10-16 16:00 | 20.020975-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 96,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-16 10:05 | 2020-10-16 13:20 | 2020-10-20 16:00 | 20.020975-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 210,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-16 10:05 | 2020-10-16 13:20 | 2020-10-16 10:05 | 20.020975-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-11-20 10:40 | 2020-11-20 13:40 | 2020-11-26 11:30 | 20.024538-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-11-20 10:40 | 2020-11-20 13:40 | 2020-11-25 09:30 | 20.024538-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 308,27 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-11-20 10:40 | 2020-11-20 13:40 | 2020-11-20 10:40 | 20.024538-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-11-20 10:40 | 2020-11-20 13:40 | 2020-11-20 10:40 | 20.024538-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-11-20 10:40 | 2020-11-20 13:40 | 2020-11-20 15:00 | 20.024538-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 122,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-11-20 10:40 | 2020-11-20 13:40 | 2020-11-23 16:00 | 20.024538-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 340,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-11-20 10:40 | 2020-11-20 13:40 | 2020-11-20 10:40 | 20.024538-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-12-18 10:10 | 2020-12-18 13:05 | 2020-12-28 16:00 | 20.027577-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-12-18 10:10 | 2020-12-18 13:05 | 2020-12-22 11:30 | 20.027577-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 259,15 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-12-18 10:10 | 2020-12-18 13:05 | 2020-12-18 10:10 | 20.027577-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-12-18 10:10 | 2020-12-18 13:05 | 2020-12-18 10:10 | 20.027577-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-12-18 10:10 | 2020-12-18 13:05 | 2020-12-21 14:00 | 20.027577-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 152,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-12-18 10:10 | 2020-12-18 13:05 | 2020-12-22 16:45 | 20.027577-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 360,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-12-18 10:10 | 2020-12-18 13:05 | 2020-12-18 10:10 | 20.027577-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-08 09:30 | 2021-01-08 15:26 | 2021-01-15 14:00 | 20.029978-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,69 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-08 09:30 | 2021-01-08 15:26 | 2021-01-13 08:30 | 20.029978-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 79,41 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-08 09:30 | 2021-01-08 15:26 | 2021-01-08 09:30 | 20.029978-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-08 09:30 | 2021-01-08 15:26 | 2021-01-08 09:30 | 20.029978-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-08 09:30 | 2021-01-08 15:26 | 2021-01-11 10:00 | 20.029978-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 8,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-08 09:30 | 2021-01-08 15:26 | 2021-01-13 12:00 | 20.029978-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 95,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-08 09:30 | 2021-01-08 15:26 | 2021-01-08 09:30 | 20.029978-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-02-05 09:10 | 2021-02-05 13:23 | 2021-02-16 08:40 | 21.001851-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,80 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-02-05 09:10 | 2021-02-05 13:23 | 2021-02-11 08:30 | 21.001851-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 209,01 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-02-05 09:10 | 2021-02-05 13:23 | 2021-02-05 09:10 | 21.001851-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-02-05 09:10 | 2021-02-05 13:23 | 2021-02-05 09:10 | 21.001851-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-02-05 09:10 | 2021-02-05 13:23 | 2021-02-05 14:15 | 21.001851-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 102,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-02-05 09:10 | 2021-02-05 13:23 | 2021-02-09 10:00 | 21.001851-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 272,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-02-05 09:10 | 2021-02-05 13:23 | 2021-02-05 09:10 | 21.001851-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-20 10:40 | 2021-04-20 13:00 | 2021-04-27 10:00 | 21.006042-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-20 10:40 | 2021-04-20 13:00 | 2021-04-28 11:30 | 21.006042-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 568,10 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-20 10:40 | 2021-04-20 13:00 | 2021-04-20 10:40 | 21.006042-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-20 10:40 | 2021-04-20 13:00 | 2021-04-20 10:40 | 21.006042-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-20 10:40 | 2021-04-20 13:00 | 2021-04-20 13:40 | 21.006042-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 207,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-20 10:40 | 2021-04-20 13:00 | 2021-04-22 13:30 | 21.006042-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 775,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-20 10:40 | 2021-04-20 13:00 | 2021-04-20 10:40 | 21.006042-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-06-25 11:20 | 2021-06-25 13:19 | 2021-07-06 13:30 | 21.010053-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-06-25 11:20 | 2021-06-25 13:19 | 2021-06-30 10:00 | 21.010053-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 277,04 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-06-25 11:20 | 2021-06-25 13:19 | 2021-06-25 11:20 | 21.010053-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-06-25 11:20 | 2021-06-25 13:19 | 2021-06-25 11:20 | 21.010053-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-06-25 11:20 | 2021-06-25 13:19 | 2021-06-25 13:30 | 21.010053-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 56,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-06-25 11:20 | 2021-06-25 13:19 | 2021-07-01 14:30 | 21.010053-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 215,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-06-25 11:20 | 2021-06-25 13:19 | 2021-06-25 11:20 | 21.010053-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-20 09:20 | 2021-08-20 14:57 | 2021-08-31 09:00 | 21.013879-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-20 09:20 | 2021-08-20 14:57 | 2021-08-24 11:40 | 21.013879-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 115,61 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-20 09:20 | 2021-08-20 14:57 | 2021-08-20 09:20 | 21.013879-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-20 09:20 | 2021-08-20 14:57 | 2021-08-20 09:20 | 21.013879-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-20 09:20 | 2021-08-20 14:57 | 2021-08-23 13:30 | 21.013879-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 10,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-20 09:20 | 2021-08-20 14:57 | 2021-08-25 09:30 | 21.013879-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 205,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-20 09:20 | 2021-08-20 14:57 | 2021-08-20 09:20 | 21.013879-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 26,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-24 10:05 | 2021-09-24 13:58 | 2021-10-11 09:00 | 21.016134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-24 10:05 | 2021-09-24 13:58 | 2021-09-28 09:00 | 21.016134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 170,47 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-24 10:05 | 2021-09-24 13:58 | 2021-09-24 10:05 | 21.016134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-24 10:05 | 2021-09-24 13:58 | 2021-09-24 10:05 | 21.016134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-24 10:05 | 2021-09-24 13:58 | 2021-09-24 14:05 | 21.016134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 4,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-24 10:05 | 2021-09-24 13:58 | 2021-09-30 10:10 | 21.016134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 154,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-24 10:05 | 2021-09-24 13:58 | 2021-09-24 10:05 | 21.016134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-11-19 10:15 | 2021-11-19 13:49 | 2021-12-02 14:00 | 21.021415-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-11-19 10:15 | 2021-11-19 13:49 | 2021-11-23 09:00 | 21.021415-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 198,74 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-11-19 10:15 | 2021-11-19 13:49 | 2021-11-19 10:15 | 21.021415-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-11-19 10:15 | 2021-11-19 13:49 | 2021-11-19 10:15 | 21.021415-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-11-19 10:15 | 2021-11-19 13:49 | 2021-11-24 11:40 | 21.021415-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 52,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-11-19 10:15 | 2021-11-19 13:49 | 2021-11-24 14:00 | 21.021415-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 202,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-11-19 10:15 | 2021-11-19 13:49 | 2021-11-19 10:15 | 21.021415-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-12-17 09:50 | 2021-12-17 11:43 | 2021-12-27 10:00 | 21.022928-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-12-17 09:50 | 2021-12-17 11:43 | 2021-12-27 10:00 | 21.022928-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 431,56 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-12-17 09:50 | 2021-12-17 11:43 | 2021-12-17 09:50 | 21.022928-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-12-17 09:50 | 2021-12-17 11:43 | 2021-12-17 09:50 | 21.022928-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-12-17 09:50 | 2021-12-17 11:43 | 2021-12-17 15:30 | 21.022928-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 20,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-12-17 09:50 | 2021-12-17 11:43 | 2021-12-20 15:00 | 21.022928-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 700,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-12-17 09:50 | 2021-12-17 11:43 | 2021-12-17 09:50 | 21.022928-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-01-21 10:20 | 2022-01-21 14:34 | 2022-02-01 11:00 | 22.000006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-01-21 10:20 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-28 10:00 | 22.000006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 429,01 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-01-21 10:20 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-21 10:20 | 22.000006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-01-21 10:20 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-21 10:20 | 22.000006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-01-21 10:20 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-21 15:05 | 22.000006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 78,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-01-21 10:20 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-26 13:00 | 22.000006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 586,7 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-01-21 10:20 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-21 10:20 | 22.000006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2022-02-11 09:50 | 2022-02-11 14:29 | 2022-02-18 11:00 | 22.002671-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2022-02-11 09:50 | 2022-02-11 14:29 | 2022-02-17 09:00 | 22.002671-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 137,22 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2022-02-11 09:50 | 2022-02-11 14:29 | 2022-02-11 09:50 | 22.002671-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2022-02-11 09:50 | 2022-02-11 14:29 | 2022-02-11 09:50 | 22.002671-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2022-02-11 09:50 | 2022-02-11 14:29 | 2022-02-11 14:40 | 22.002671-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 13,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2022-02-11 09:50 | 2022-02-11 14:29 | 2022-02-16 14:50 | 22.002671-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 175,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2022-02-11 09:50 | 2022-02-11 14:29 | 2022-02-11 09:50 | 22.002671-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-03-18 10:00 | 2022-03-18 13:00 | 2022-03-29 14:00 | 22.006133-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,16 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-03-18 10:00 | 2022-03-18 13:00 | 2022-03-24 08:30 | 22.006133-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 289,86 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-03-18 10:00 | 2022-03-18 13:00 | 2022-03-18 10:00 | 22.006133-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-03-18 10:00 | 2022-03-18 13:00 | 2022-03-18 10:00 | 22.006133-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-03-18 10:00 | 2022-03-18 13:00 | 2022-03-18 15:00 | 22.006133-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 106,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-03-18 10:00 | 2022-03-18 13:00 | 2022-03-21 13:30 | 22.006133-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 450,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-03-18 10:00 | 2022-03-18 13:00 | 2022-03-18 10:00 | 22.006133-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-08 10:20 | 2022-04-08 14:34 | 2022-04-12 13:30 | 22.008413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,24 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-08 10:20 | 2022-04-08 14:34 | 2022-04-12 08:30 | 22.008413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 328,40 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-08 10:20 | 2022-04-08 14:34 | 2022-04-08 10:20 | 22.008413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-08 10:20 | 2022-04-08 14:34 | 2022-04-08 10:20 | 22.008413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-08 10:20 | 2022-04-08 14:34 | 2022-04-08 14:40 | 22.008413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 77,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-08 10:20 | 2022-04-08 14:34 | 2022-04-11 15:00 | 22.008413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 430,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-08 10:20 | 2022-04-08 14:34 | 2022-04-08 10:20 | 22.008413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-05-13 10:30 | 2022-05-13 14:28 | 2022-05-19 13:30 | 22.011964-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,79 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-05-13 10:30 | 2022-05-13 14:28 | 2022-05-17 08:00 | 22.011964-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 228,67 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-05-13 10:30 | 2022-05-13 14:28 | 2022-05-13 10:30 | 22.011964-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-05-13 10:30 | 2022-05-13 14:28 | 2022-05-13 10:30 | 22.011964-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-05-13 10:30 | 2022-05-13 14:28 | 2022-05-13 15:40 | 22.011964-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 101,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-05-13 10:30 | 2022-05-13 14:28 | 2022-05-18 10:00 | 22.011964-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 335,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-05-13 10:30 | 2022-05-13 14:28 | 2022-05-13 10:30 | 22.011964-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-06-10 10:00 | 2022-06-10 14:06 | 2022-06-20 14:00 | 22.015185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-06-10 10:00 | 2022-06-10 14:06 | 2022-06-14 08:00 | 22.015185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 252,99 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-06-10 10:00 | 2022-06-10 14:06 | 2022-06-10 10:00 | 22.015185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-06-10 10:00 | 2022-06-10 14:06 | 2022-06-10 10:00 | 22.015185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-06-10 10:00 | 2022-06-10 14:06 | 2022-06-10 14:20 | 22.015185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 111,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-06-10 10:00 | 2022-06-10 14:06 | 2022-06-14 10:40 | 22.015185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 310,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ARACOIABA | ARACOIABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ARACOIABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-06-10 10:00 | 2022-06-10 14:06 | 2022-06-10 10:00 | 22.015185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17