## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-27 14:50 | 2019-06-27 15:40 | 2019-07-03 14:00 | 19.002964-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,80 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-27 14:50 | 2019-06-27 15:40 | 2019-07-05 09:45 | 19.002964-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 110,58 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-27 14:50 | 2019-06-27 15:40 | 2019-06-27 14:50 | 19.002964-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-27 14:50 | 2019-06-27 15:40 | 2019-06-27 14:50 | 19.002964-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-27 14:50 | 2019-06-27 15:40 | 2019-06-28 11:35 | 19.002964-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 36,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-27 14:50 | 2019-06-27 15:40 | 2019-07-01 16:00 | 19.002964-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 152,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-27 14:50 | 2019-06-27 15:40 | 2019-06-27 14:50 | 19.002964-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-30 08:40 | 2019-07-30 13:05 | 2019-08-02 14:00 | 19.005724-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,40 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-30 08:40 | 2019-07-30 13:05 | 2019-08-02 14:30 | 19.005724-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 144,22 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-30 08:40 | 2019-07-30 13:05 | 2019-07-30 08:40 | 19.005724-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-30 08:40 | 2019-07-30 13:05 | 2019-07-30 08:40 | 19.005724-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-30 08:40 | 2019-07-30 13:05 | 2019-07-30 15:10 | 19.005724-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 31,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-30 08:40 | 2019-07-30 13:05 | 2019-07-31 14:00 | 19.005724-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 192,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-30 08:40 | 2019-07-30 13:05 | 2019-07-30 08:40 | 19.005724-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-23 08:27 | 2019-08-23 14:20 | 2019-09-04 13:00 | 19.007667-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,90 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-23 08:27 | 2019-08-23 14:20 | 2019-08-30 15:00 | 19.007667-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 108,77 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-23 08:27 | 2019-08-23 14:20 | 2019-08-23 08:27 | 19.007667-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-23 08:27 | 2019-08-23 14:20 | 2019-08-23 08:27 | 19.007667-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-23 08:27 | 2019-08-23 14:20 | 2019-08-23 16:35 | 19.007667-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 25,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-23 08:27 | 2019-08-23 14:20 | 2019-08-27 14:00 | 19.007667-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 90,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-23 08:27 | 2019-08-23 14:20 | 2019-08-23 08:27 | 19.007667-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-30 11:30 | 2019-09-30 13:05 | 2019-10-04 11:00 | 19.011484-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,15 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-30 11:30 | 2019-09-30 13:05 | 2019-10-01 14:30 | 19.011484-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 131,99 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-30 11:30 | 2019-09-30 13:05 | 2019-09-30 11:30 | 19.011484-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-30 11:30 | 2019-09-30 13:05 | 2019-09-30 11:30 | 19.011484-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-30 11:30 | 2019-09-30 13:05 | 2019-09-30 14:00 | 19.011484-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 19,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-30 11:30 | 2019-09-30 13:05 | 2019-10-02 16:00 | 19.011484-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 160,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-30 11:30 | 2019-09-30 13:05 | 2019-09-30 11:30 | 19.011484-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-22 09:34 | 2019-11-22 14:05 | 2019-11-27 15:00 | 19.015241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,28 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-22 09:34 | 2019-11-22 14:05 | 2019-11-27 14:00 | 19.015241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 271,12 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-22 09:34 | 2019-11-22 14:05 | 2019-11-22 09:34 | 19.015241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-22 09:34 | 2019-11-22 14:05 | 2019-11-22 09:34 | 19.015241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-22 09:34 | 2019-11-22 14:05 | 2019-11-26 14:40 | 19.015241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 20,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-22 09:34 | 2019-11-22 14:05 | 2019-11-27 16:00 | 19.015241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 250,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-22 09:34 | 2019-11-22 14:05 | 2019-11-22 09:34 | 19.015241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 09:10 | 2020-03-17 16:05 | 2020-04-07 09:00 | 20.007584-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 73,13 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 09:10 | 2020-03-17 16:05 | 2020-03-17 09:10 | 20.007584-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 09:10 | 2020-03-17 16:05 | 2020-03-17 09:10 | 20.007584-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 09:10 | 2020-03-17 16:05 | 2020-03-17 16:40 | 20.007584-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 5,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 09:10 | 2020-03-17 16:05 | 2020-03-18 16:00 | 20.007584-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 130,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-17 09:10 | 2020-03-17 16:05 | 2020-03-17 09:10 | 20.007584-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 26,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-22 07:50 | 2020-06-22 11:25 | 2020-07-13 11:45 | 20.012502-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,58 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-22 07:50 | 2020-06-22 11:25 | 2020-06-23 09:25 | 20.012502-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 141,11 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-22 07:50 | 2020-06-22 11:25 | 2020-06-22 07:50 | 20.012502-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-22 07:50 | 2020-06-22 11:25 | 2020-06-22 07:50 | 20.012502-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-22 07:50 | 2020-06-22 11:25 | 2020-06-22 12:55 | 20.012502-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 37,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-22 07:50 | 2020-06-22 11:25 | 2020-06-24 11:00 | 20.012502-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 180,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-22 07:50 | 2020-06-22 11:25 | 2020-06-22 07:50 | 20.012502-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 25,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-24 08:10 | 2020-08-24 10:45 | 2020-08-28 13:30 | 20.016229-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,90 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-24 08:10 | 2020-08-24 10:45 | 2020-08-27 09:30 | 20.016229-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 346,32 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-24 08:10 | 2020-08-24 10:45 | 2020-08-24 08:10 | 20.016229-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-24 08:10 | 2020-08-24 10:45 | 2020-08-24 08:10 | 20.016229-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-24 08:10 | 2020-08-24 10:45 | 2020-08-24 11:30 | 20.016229-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 72,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-24 08:10 | 2020-08-24 10:45 | 2020-08-26 13:00 | 20.016229-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 310,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-24 08:10 | 2020-08-24 10:45 | 2020-08-24 08:10 | 20.016229-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-30 07:00 | 2020-09-30 14:00 | 2020-10-05 10:00 | 20.018243-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,99 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-30 07:00 | 2020-09-30 14:00 | 2020-10-05 10:00 | 20.018243-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 224,36 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-30 07:00 | 2020-09-30 14:00 | 2020-09-30 07:00 | 20.018243-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-30 07:00 | 2020-09-30 14:00 | 2020-09-30 07:00 | 20.018243-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-30 07:00 | 2020-09-30 14:00 | 2020-09-30 14:15 | 20.018243-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 20,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-30 07:00 | 2020-09-30 14:00 | 2020-09-30 16:00 | 20.018243-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 300,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-30 07:00 | 2020-09-30 14:00 | 2020-09-30 07:00 | 20.018243-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 25,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2020-10-30 08:30 | 2020-10-30 13:13 | 2020-11-09 13:30 | 20.021020-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2020-10-30 08:30 | 2020-10-30 13:13 | 2020-11-04 10:00 | 20.021020-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 111,68 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2020-10-30 08:30 | 2020-10-30 13:13 | 2020-10-30 08:30 | 20.021020-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2020-10-30 08:30 | 2020-10-30 13:13 | 2020-10-30 08:30 | 20.021020-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2020-10-30 08:30 | 2020-10-30 13:13 | 2020-10-30 15:40 | 20.021020-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 40,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2020-10-30 08:30 | 2020-10-30 13:13 | 2020-11-04 15:35 | 20.021020-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 220,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2020-10-30 08:30 | 2020-10-30 13:13 | 2020-10-30 08:30 | 20.021020-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-30 08:40 | 2020-11-30 10:57 | 2020-12-03 16:00 | 20.024549-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-30 08:40 | 2020-11-30 10:57 | 2020-12-02 09:00 | 20.024549-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 186,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-30 08:40 | 2020-11-30 10:57 | 2020-11-30 08:40 | 20.024549-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-30 08:40 | 2020-11-30 10:57 | 2020-11-30 08:40 | 20.024549-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-30 08:40 | 2020-11-30 10:57 | 2020-11-30 14:30 | 20.024549-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 36,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-30 08:40 | 2020-11-30 10:57 | 2020-12-02 16:20 | 20.024549-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 180,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-30 08:40 | 2020-11-30 10:57 | 2020-11-30 08:40 | 20.024549-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 34,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2020-12-22 08:30 | 2020-12-22 13:10 | 2020-12-28 16:00 | 20.027618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2020-12-22 08:30 | 2020-12-22 13:10 | 2020-12-23 09:30 | 20.027618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 98,58 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2020-12-22 08:30 | 2020-12-22 13:10 | 2020-12-22 08:30 | 20.027618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2020-12-22 08:30 | 2020-12-22 13:10 | 2020-12-22 08:30 | 20.027618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2020-12-22 08:30 | 2020-12-22 13:10 | 2020-12-22 15:30 | 20.027618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 67,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2020-12-22 08:30 | 2020-12-22 13:10 | 2020-12-28 16:40 | 20.027618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 187,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2020-12-22 08:30 | 2020-12-22 13:10 | 2020-12-22 08:30 | 20.027618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-01-29 08:30 | 2021-01-29 13:05 | 2021-02-10 08:30 | 20.030004-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 7,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-01-29 08:30 | 2021-01-29 13:05 | 2021-02-02 11:00 | 20.030004-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 72,22 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-01-29 08:30 | 2021-01-29 13:05 | 2021-01-29 08:30 | 20.030004-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-01-29 08:30 | 2021-01-29 13:05 | 2021-01-29 08:30 | 20.030004-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-01-29 08:30 | 2021-01-29 13:05 | 2021-01-29 13:30 | 20.030004-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-01-29 08:30 | 2021-01-29 13:05 | 2021-02-02 10:00 | 20.030004-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 220,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-01-29 08:30 | 2021-01-29 13:05 | 2021-01-29 08:30 | 20.030004-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-02-15 09:25 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-16 08:40 | 21.001895-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,59 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-02-15 09:25 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-17 09:30 | 21.001895-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 35,67 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-02-15 09:25 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-15 09:25 | 21.001895-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-02-15 09:25 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-15 09:25 | 21.001895-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-02-15 09:25 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-15 14:00 | 21.001895-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 11,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-02-15 09:25 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-17 13:00 | 21.001895-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 58,7 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-02-15 09:25 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-15 09:25 | 21.001895-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-03-05 08:40 | 2021-03-05 10:30 | 2021-03-11 09:00 | 21.004185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-03-05 08:40 | 2021-03-05 10:30 | 2021-03-09 09:10 | 21.004185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 66,97 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-03-05 08:40 | 2021-03-05 10:30 | 2021-03-05 08:40 | 21.004185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-03-05 08:40 | 2021-03-05 10:30 | 2021-03-05 08:40 | 21.004185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-03-05 08:40 | 2021-03-05 10:30 | 2021-03-05 13:30 | 21.004185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 46,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-03-05 08:40 | 2021-03-05 10:30 | 2021-03-09 12:30 | 21.004185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 75,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-03-05 08:40 | 2021-03-05 10:30 | 2021-03-05 08:40 | 21.004185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-05-21 09:15 | 2021-05-21 11:32 | 2021-06-09 10:00 | 21.008299-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,85 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-05-21 09:15 | 2021-05-21 11:32 | 2021-06-07 11:00 | 21.008299-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 135,74 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-05-21 09:15 | 2021-05-21 11:32 | 2021-05-21 09:15 | 21.008299-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-05-21 09:15 | 2021-05-21 11:32 | 2021-05-21 09:15 | 21.008299-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-05-21 09:15 | 2021-05-21 11:32 | 2021-05-21 15:05 | 21.008299-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 60,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-05-21 09:15 | 2021-05-21 11:32 | 2021-05-26 11:30 | 21.008299-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 227,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-05-21 09:15 | 2021-05-21 11:32 | 2021-05-21 09:15 | 21.008299-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-07-02 09:00 | 2021-07-02 11:28 | 2021-07-06 13:30 | 21.011995-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-07-02 09:00 | 2021-07-02 11:28 | 2021-07-06 14:00 | 21.011995-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 111,08 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-07-02 09:00 | 2021-07-02 11:28 | 2021-07-02 09:00 | 21.011995-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-07-02 09:00 | 2021-07-02 11:28 | 2021-07-02 09:00 | 21.011995-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-07-02 09:00 | 2021-07-02 11:28 | 2021-07-02 13:05 | 21.011995-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 31,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-07-02 09:00 | 2021-07-02 11:28 | 2021-07-08 14:00 | 21.011995-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 170,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-07-02 09:00 | 2021-07-02 11:28 | 2021-07-02 09:00 | 21.011995-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-10-15 09:10 | 2021-10-15 13:00 | 2021-10-26 11:15 | 21.018507-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,18 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-10-15 09:10 | 2021-10-15 13:00 | 2021-10-20 13:30 | 21.018507-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 70,30 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-10-15 09:10 | 2021-10-15 13:00 | 2021-10-15 09:10 | 21.018507-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-10-15 09:10 | 2021-10-15 13:00 | 2021-10-15 09:10 | 21.018507-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-10-15 09:10 | 2021-10-15 13:00 | 2021-10-15 14:30 | 21.018507-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 44,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-10-15 09:10 | 2021-10-15 13:00 | 2021-10-19 13:00 | 21.018507-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 155,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-10-15 09:10 | 2021-10-15 13:00 | 2021-10-15 09:10 | 21.018507-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-30 11:45 | 2021-11-30 13:30 | 2021-12-06 10:00 | 21.021997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-30 11:45 | 2021-11-30 13:30 | 2021-12-01 09:00 | 21.021997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 97,93 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-30 11:45 | 2021-11-30 13:30 | 2021-11-30 11:45 | 21.021997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-30 11:45 | 2021-11-30 13:30 | 2021-11-30 11:45 | 21.021997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-30 11:45 | 2021-11-30 13:30 | 2021-11-30 14:35 | 21.021997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 37,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-30 11:45 | 2021-11-30 13:30 | 2021-12-02 14:00 | 21.021997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 144,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-30 11:45 | 2021-11-30 13:30 | 2021-11-30 11:45 | 21.021997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-12-20 08:35 | 2021-12-20 10:42 | 2021-12-27 10:00 | 21.023389-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,12 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-12-20 08:35 | 2021-12-20 10:42 | 2021-12-21 10:20 | 21.023389-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 153,14 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-12-20 08:35 | 2021-12-20 10:42 | 2021-12-20 08:35 | 21.023389-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-12-20 08:35 | 2021-12-20 10:42 | 2021-12-20 08:35 | 21.023389-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-12-20 08:35 | 2021-12-20 10:42 | 2021-12-21 08:15 | 21.023389-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 18,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-12-20 08:35 | 2021-12-20 10:42 | 2021-12-22 13:30 | 21.023389-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 210,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-12-20 08:35 | 2021-12-20 10:42 | 2021-12-20 08:35 | 21.023389-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-01-10 09:10 | 2022-01-10 15:39 | 2022-01-17 10:30 | 21.025506-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-01-10 09:10 | 2022-01-10 15:39 | 2022-01-14 08:40 | 21.025506-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 100,33 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-01-10 09:10 | 2022-01-10 15:39 | 2022-01-10 09:10 | 21.025506-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-01-10 09:10 | 2022-01-10 15:39 | 2022-01-10 09:10 | 21.025506-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-01-10 09:10 | 2022-01-10 15:39 | 2022-01-10 15:40 | 21.025506-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 15,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-01-10 09:10 | 2022-01-10 15:39 | 2022-01-12 14:10 | 21.025506-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 124,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-01-10 09:10 | 2022-01-10 15:39 | 2022-01-10 09:10 | 21.025506-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-02-07 12:10 | 2022-02-07 14:45 | 2022-02-10 10:45 | 22.002636-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-02-07 12:10 | 2022-02-07 14:45 | 2022-02-11 10:00 | 22.002636-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 80,29 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-02-07 12:10 | 2022-02-07 14:45 | 2022-02-07 12:10 | 22.002636-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-02-07 12:10 | 2022-02-07 14:45 | 2022-02-07 12:10 | 22.002636-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-02-07 12:10 | 2022-02-07 14:45 | 2022-02-07 14:50 | 22.002636-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 18,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-02-07 12:10 | 2022-02-07 14:45 | 2022-02-08 16:00 | 22.002636-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 120,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-02-07 12:10 | 2022-02-07 14:45 | 2022-02-07 12:10 | 22.002636-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-03-02 09:45 | 2022-03-02 13:41 | 2022-03-04 13:20 | 22.005315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-03-02 09:45 | 2022-03-02 13:41 | 2022-03-04 10:00 | 22.005315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 63,68 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-03-02 09:45 | 2022-03-02 13:41 | 2022-03-02 09:45 | 22.005315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-03-02 09:45 | 2022-03-02 13:41 | 2022-03-02 09:45 | 22.005315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-03-02 09:45 | 2022-03-02 13:41 | 2022-03-03 09:30 | 22.005315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 7,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-03-02 09:45 | 2022-03-02 13:41 | 2022-03-03 16:10 | 22.005315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 92,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2022-03-02 09:45 | 2022-03-02 13:41 | 2022-03-02 09:45 | 22.005315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-04-20 09:15 | 2022-04-20 13:05 | 2022-04-28 13:30 | 22.008397-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-04-20 09:15 | 2022-04-20 13:05 | 2022-04-25 08:00 | 22.008397-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 132,61 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-04-20 09:15 | 2022-04-20 13:05 | 2022-04-20 09:15 | 22.008397-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-04-20 09:15 | 2022-04-20 13:05 | 2022-04-20 09:15 | 22.008397-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-04-20 09:15 | 2022-04-20 13:05 | 2022-04-20 14:50 | 22.008397-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 87,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-04-20 09:15 | 2022-04-20 13:05 | 2022-04-22 14:00 | 22.008397-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 202,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-04-20 09:15 | 2022-04-20 13:05 | 2022-04-20 09:15 | 22.008397-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-05-05 10:15 | 2022-05-05 13:46 | 2022-05-13 10:00 | 22.011640-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,23 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-05-05 10:15 | 2022-05-05 13:46 | 2022-05-10 08:00 | 22.011640-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 142,22 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-05-05 10:15 | 2022-05-05 13:46 | 2022-05-05 10:15 | 22.011640-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-05-05 10:15 | 2022-05-05 13:46 | 2022-05-05 10:15 | 22.011640-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-05-05 10:15 | 2022-05-05 13:46 | 2022-05-05 15:10 | 22.011640-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 71,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-05-05 10:15 | 2022-05-05 13:46 | 2022-05-10 14:00 | 22.011640-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 265,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-05-05 10:15 | 2022-05-05 13:46 | 2022-05-05 10:15 | 22.011640-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-06-08 09:15 | 2022-06-08 13:35 | 2022-06-20 14:00 | 22.015164-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,14 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-06-08 09:15 | 2022-06-08 13:35 | 2022-06-09 09:00 | 22.015164-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 75,99 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-06-08 09:15 | 2022-06-08 13:35 | 2022-06-08 09:15 | 22.015164-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-06-08 09:15 | 2022-06-08 13:35 | 2022-06-08 09:15 | 22.015164-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-06-08 09:15 | 2022-06-08 13:35 | 2022-06-09 09:10 | 22.015164-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 11,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-06-08 09:15 | 2022-06-08 13:35 | 2022-06-09 11:30 | 22.015164-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 112,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MARANGUAPE | MARANGUAPE | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MARANGUAPE | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-06-08 09:15 | 2022-06-08 13:35 | 2022-06-08 09:15 | 22.015164-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17